《湖南省绿色建筑工程设计要点》

（试行）

2019.08

一、居住建筑

# 目 录

1 总则	4

2 规划与方案设计	5

2.1 总平面	5

2.2 建筑	14

3 初步设计	19

3.1 建筑	19

3.2 结构	34

3.3 给排水	40

3.4 暖通空调	41

3.5 电气	46

4 施工图设计	49

4.1 建筑	49

4.2 结构	68

4.3 给排水	75

4.4 暖通空调	79

4.5 电气	84

4.6 景观	88

# 1 总则

1.0.1 为实现绿色建筑全面推广的要求，规范湖南省绿色建筑设计工作，保证绿色建筑设计文件的质量，特制定本要点。

1.0.2 以现行地方标准《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001中绿色建筑相关内容作为本要点条文。

1.0.3本要点适用于湖南省范围内新建绿色居住建筑的设计要求。改建、扩建的绿色居住建筑设计参照执行。需要申报绿色建筑星级标识评价的项目，还应符合现行《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ43/T314的相关要求。

1.0.4 绿色建筑设计文件应按本要点进行编制，内容应包括：建筑、结构与材料、给排水、暖通空调、电气、景观等专业。绿色建筑设计专篇应分专业编制，并由建筑专业综合协调。

1.0.5 绿色建筑设计文件除应满足本要点要求外，尚应符合国家和湖南省现行的有关设计标准规范的要求。

# 2 规划与方案设计

## 2.1 总平面

2.1.1 项目选址应符合所在地城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。

【设计要点】

（1）场地规划设计应充分考虑环境影响评估报告书的要求和建议，审核场地原始地形图，保证场地建设不破坏当地文物古迹、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。当建设开发确需改造场地内地形、地貌、水系、森林及有保留价值的植被等环境现状时，应在规划设计说明中应提出场地环境的恢复措施建议，宜考虑采用以下场地修复措施：

1）对于高差较大的场地合理进行规划利用，避免过度对地形进行改造。通过利用高差合理利用凹地做地下室或下沉庭院，达到为地下空间提供采光通风，形成不同高度的入口空间，形成景观微地形，借助地形组织场地排水等作用。

2）对于较为平整的场地避免过度进行堆土设计。合理采取复层绿化、屋顶绿化、垂直绿化增加场地绿化面积，设置采光通风井为地下空间提供采光通风，设置透水地面、下凹式绿地、雨水花园等恢复场地的入渗能力，设置乔木、构筑物遮阴降低场地的热岛强度等措施。

3）充分考虑后期场地施工的合理安排，分类收集、保存并利用原场地的表层土。

（2）在旧城改造和城镇化进程中，应尽量对场地内有利用或保护价值的既有建筑纳入建筑规划中加以利用，避免大拆大建。若对既有建筑加以保留利用，则应在规划设计图纸中应标明保留建筑的具体位置并进行说明。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应对场地区位、原地形地貌，采取的保护措施等进行说明，并明确是否符合城区规划建设要求。

（2）项目区位图：应体现项目所在区域位置。

（3）场地地形图：应标明场地红线范围、竖向标高、原有地物、各类保护区和文物古迹位置等。

2.1.2 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。若存在以上危险源，应采取下列措施：

1、建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离控制要求。

2、对场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施。

3、对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理与防护措施，进行无害化处理。

【设计要点】

（1）建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离等控制性要求；对于场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施。其中，场地防洪设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201及《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的相关规定；抗震防灾设计应符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB 50413及《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的相关规定；电磁辐射应符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702的相关规定。

（2）当建筑场地内存在地质灾害严重的地段和多发的区域时，应编制地质灾害危险性评估报告（包括场地稳定性和场地工程建设适应性等内容）。

（3）对于可能存在污染源、电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、含氡土壤危害的项目，应由检测机构出具相关检测报告。

（4）应根据地质勘探报告/环境影评估报告书（表）/土壤氡浓度专项检测报告、项目区位图、场地地形图和相关检测报告等文件，对建筑场地内的各类危险源、潜在危险源和不利地段进行综合评价，并在建筑设计说明中提出相应的防护措施建议。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应根据规划方案和相关检测报告的等资料，提出相应的防护措施要求。

（2）项目区位图：应体现项目所在区域位置。

（3）场地地形图：应标明场地红线范围、竖向标高、原有地物、地质灾害多发地段和潜在危险源位置等。

（4）环评报告书（表）/地勘报告：应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，是否有危险化学品、易燃易爆等危险源，是否存在电磁辐射、含氡土壤等危害。

（5）土壤氡浓度专项检测报告：如项目环评报告书（表）/地勘报告中未体现土壤氡浓度信息，应进行专项检测，并编制专项检测报告。对于整体处于土壤氡含量低背景或中背景区域，且工程场地不存在地质断裂构造的项目，可不进行土壤氡浓度检测。

（6）地质灾害危险性评估报告：仅当项目场地内存在地质灾害多发区或严重的地段时编制，具体应包括场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容。

（7）污染源相关检测报告或论证报告：仅当项目可能涉及污染源、电磁辐射时提供。

2.1.3 建筑规划布局应满足下列日照标准要求：

1、应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180的有关规定及当地规划行政主管部门关于日照标准的要求。

2、设计应减少对相邻有日照要求的建筑产生不利的日照遮挡，不得降低周边建筑的日照标准。

【设计要点】

（1）应充分利用场地地形条件，采用错位式布局等布局方式，优化建筑平面设计，尽量避免建筑自遮挡与相互遮挡的现象。

（2）建筑间距、建筑后退距离等规划布局应满足当地城市规划管理技术规定的相关要求，不得使周边建筑原本满足国家和地方日照标准要求的门窗洞口在项目建成后日照时数低于相关标准要求。

（3）每套住宅应至少有1个居住空间符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180中有关居住建筑日照标准的规定。

（4）对建筑及周边建筑的日照进行模拟分析，计算参数与计算结果应符合当地建筑间距和日照管理规定的相关规定。

（5）本条中的“不降低周边建筑的日照标准”是指：

1）对于新建项目的建设，应满足周边建筑及场地有关日照标准的要求；

2）对于改造项目分两种情况：周边建筑及场地改造前满足日照标准的，应保证其改造后仍符合相关日照标准的要求；周边建筑及场地改造前未满足日照标准的，改造后不可再降低其原有的日照水平。

【设计文件深度】

（1）日照模拟分析报告：应使用项目所在地城乡规划行政主管部门认可的计算软件对标准中最低日照时数进行的模拟计算，日照模拟分析建模应包括地块周边受影响或影响本项目日照的既有建筑（至少将从项目边界计起的第二排纳入建模及分析）。

（2）设计说明：应概述项目场地和周边的地形条件，并结合项目特征提出规划布局要求。

（3）总平面图：应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，明确项目中建筑单体之间的间距，以及与周边相邻近建筑的间距（具体内容应与日照模拟分析报告保持一致）。

2.1.4 应节约集约利用土地，人均居住用地指标应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180的相关规定。

【设计要点】

场地规划设计应充分考虑当地城乡规划主管部门下发的《规划设计条件书》及规划依据图的要求和建议，并满足下列要求：

（1）建设容量的指标包括城市空间、紧急疏散空间、交通流量等；

（2）应合理选择户型配比，居住区人均居住用地指标：4-6层，23㎡ ～ 26㎡；7-12层，22㎡～24 ㎡；13-18 层，20 ㎡ ～22 ㎡；19层及以上，11 ㎡ ～13 ㎡；

当项目场地内存在n幢不同层数的建筑时，则该住区的人均用地指标限值应按下式计算：

式中，为第幢建筑的总居住人口数；为住区的总居住人口数，应依据现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180按每户3.2人计算；为第幢建筑的人均用地指标限值；

此时，该住区的实际人均用地指标为：

其中为居住区场地的总用地面积；

则该住区的实际人均用地指标应小于等于人均用地指标限制，即：；

（3）在满足上述指标的前提下，同时注意控制过高的容积率或过低的人均居住用地。

【设计文件深度】

（1）设计说明和总平面图：应体现项目总用地面积，总户数、总人口（可按3.2人/户换算人口数、等技术经济指标，并充分考虑当地规划部门下发的《规划设计条件书》及“规划依据图”的要求和建议。

（2）人均用地指标计算书：应明确人均居住用地指标计算过程。

2.1.5 合理开发利用地下空间，应满足下列要求：

1、地下建筑面积与地上建筑面积之比Rr≥5%。

2、地下一层建筑面积与总用地面积之比RP2＜70%。

【设计要点】

（1）地下建筑面积与地上建筑面积的比率不小于5％，同时地下一层建筑面积与总用地面积的比率不超过70%。

（2）由于地下空间的利用受诸多因素制约，因此未利用地下空间的项目应提供相关说明，经论证场地区位和地质条件、建筑结构类型、建筑功能或性质确实不适宜开发地下空间的，不受本条限制。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应提出地下建筑面积与总用地面积之比及地下一层建筑面积与总用地面积的比率要求。

（2）相关计算书：提供地下建筑面积与总用地面积之比及地下一层建筑面积与总用地面积的比率计算书。

2.1.6 合理设置停车场所，应满足下列要求：

1、非机动车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施。

2、合理设置机动车停车设施，并至少采取下列两项措施：

1）采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式。

2）采用地下停车库方式时，其配建数量不少于总停车位的65%。

3）采用错时停车方式向社会开放。

4）合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所。

5）按当地政策配置充电装置停车位。

【设计要点】

（1）设置非机动车停车设施。非机动车停车设施的设置应规模适度、布局合理、符合使用者的出行习惯，且应有遮阳防雨措施。

（2）配建的地下停车库停车位数量应不少于总配建停车位数量的65%（因条件限制未设置地下室的改、扩建建筑除外）。

（3）合理配建机动车充电设施。新建住宅配建停车位按当地政策建设充电设施或预留建设安装条件。

【设计文件深度】

（1）设计说明：对非机动车停车设施、机动车停车场、机动车充电设施的设置及配置比例提出要求。

（2）总平面图：应标明非机动车停车设施、机动车停车场、机动车充电设施的具体位置。

2.1.7 场地与公共交通设施设有便捷的联系，并应满足下列要求：

1、场地出入口到达公共汽车站的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m。

2、场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点。

3、有便捷的人行通道联系公共交通站点。

【设计要点】

（1）当项目周边无现有或已规划的公共交通网络时，应先确定出入口位置，根据该场地出入口到达公共车站的步行距离不超过500m或到达轨道交通站的步行距离不超过800m的要求，向当地交通部门提出相关建议。

（2）“有便捷的人行通道联系公共交通站点”是指通过空间的合理组织将建筑室内空间与轨道交通站场连通，设计专用的步行通道减少行人绕行、便捷地与城市道路的步行系统相连等，例如：通过架设天桥将建筑与公交站点相连，建筑的部分空间与地面轨道交通站点出入口直接连通，为减少到达公交站点的绕行距离设置专用人行通道，地下空间与地铁站点直接相连等。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应明确场地周边的公共交通设施情况，场地出入口到达公共交通设施的距离，以及便捷人行通道的设置情况。

（2）总平面图：应包括建筑与公共交通站点连通的专用通道、连接口等内容。

（3）场地周边公共交通设施布局图：应标明公共公共汽车站点、轨道交通站点位置、名称，场地出入口到达公共交通站点的步行线路及距离，以及建筑与公共交通站场连通的专用通道、连接口等内容，并与规划总平面的相关内容一致。

2.1.8 场地内合理设置绿化用地，并应满足下列要求：

1、绿地率：新区建设不小于30%，旧区改建不小于25%。

2、人均公共绿地面积：新区建设不低于1m2，旧区改建不低于0.7m2。

【设计要点】

住区绿地设置应满足以下要求：

（1）符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180和当地城市建筑规划管理技术规定的相关规定。

（2）新区建设项目的绿地率应达到30%，旧区改建项目的绿地率应达到25%。当受用地条件限制，旧区改造项目绿地率难以满足要求时，不足部分绿地面积应采取屋顶绿化、垂直绿化的方式进行补偿，其中：垂直绿化补偿面积为建筑物受阳外墙面实际绿化区域的面积；屋顶绿化补偿面积为未计入绿地率的屋顶绿化面积。

（3）《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93第2.0.32条将绿地率定义为“居住区用地范围内各类绿地面积的总和占居住区用地面积的比率（%）”。绿地应包括：公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地（即道路红线内的绿地），其中包括满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地，不应包括屋顶、晒台的人工绿地。《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93第7.0.4条还对居住区内的公共绿地作了具体规定，包括中心绿地，以及老年人、儿童活动场地和其他的块状、带状公共绿地等。不仅规定了居住区公园、小游园、组团绿地等各级中心绿地的设置内容、要求和最小规模，还要求中心绿地、其它块状带状公共绿地宽度不小于8m、面积不小于400m2、至少应有一个边与相应级别的道路相邻、绿化面积（含水面）不低于70%、有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影范围之外（组团绿地）等。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应提出住区绿地率和人均公共绿地面积要求。

（2）总平面图：应包括项目总用地面积、总户数、总人口、绿地位置、绿地面积、绿地率、公共绿地位置、公共绿地面积等技术经济指标。

2.1.9 场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地宜进行雨水专项规划设计。并应满足下列要求：

1、下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体面积之和占绿地总面积的比例不小于30%。

2、合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。

【设计要点】

（1）绿色雨水设施包括雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、对功能调蓄设施等。

（2）绿色雨水设施的设置应满足以下要求：

1）下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例应达到30%；

2）通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施；

（3）当场地面积大约10hm2时应进行雨水专项规划设计。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应明确以下内容：

1）场地内绿色雨水基础设施的设置要求；

2）地下一层建筑面积与总用地面积的比例小于70%的要求；

3）利用植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施的要求。

（2）总平面图：应标明绿色雨水设施位置。

2.1.10 场地内环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的相关规定，并采取下列措施改善环境噪声状况：

1、对不同噪声允许标准的建筑进行合理布局，将噪声允许标准低的建筑布局在接近噪声源一侧，并利用该类建筑形成对噪声的抑制作用。

2、提高建筑外围护结构的隔声降噪性能。

3、将设备机房等内部噪声源集中布置。

4、利用景观、绿化带进行隔声降噪。

【设计要点】

（1）应依据场地环评报告书（表）中对场地内及周边环境噪声的监测值进行总平面图设计，并说明场地周边环境噪声是否满足现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。

（2）若项目场地环评报告书（表）中无环境噪声监测数据，应提供场地内及周边环境噪声模拟分析报告。

（3）若不满足有关规定，应说明所采取的隔声降噪方法和措施。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应包含场地内及周边环境噪声的监测值。

（2）环境噪声模拟分析报告：若项目场地环评报告书（表）中无环境噪声监测数据，应提供场地内及周边环境噪声模拟分析报告。

（3）设计说明：应依据场地环评报告书（表）中对场地内及周边环境噪声的监测值或环境噪声模拟分析报告，对场地内及周边环境噪声情况进行说明，若不满足有关规定，应说明所采取的隔声降噪方法和措施。

## 2.2 建筑

2.2.1 建筑群的规划布局、建筑物的平面布置、立面设计应结合场地自然条件对建筑物的间距、体形、朝向等进行优化设计，充分考虑建筑物获得良好日照与自然通风，合理组织绿地和水域，减少硬化地面，改善居住小区室外夏季热环境，减少冬季不利风向影响。

【设计要点】

（1）在居住区、居住小区总平面规划布局及建筑平面布置、立面设计时，应对建筑的间距、体形、朝向、窗墙比等进行优化设计，合理利用朝向、室外气候及地形等自然条件，采用有利于夏季减少太阳日照并利于自然通风，冬季充分利用日照并避开冬季主导风向的形式，营造良好的风环境和日照条件，组织好建筑物室内外的自然通风，减少气流对区域微气候及建筑本身的不利影响。

（2）在进行居住区、居住小区设计时也需考虑对小区内生态及自然环境的影响。合理组织并增加绿地和水域的面积，减少硬化地面，可以增强小区内微气候的自我调节能力，改善小区微气候环境。

【设计文件深度】

设计说明：应结合场地地形图、总平面图，提出建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等的优化设计目标。应说明自然通风组织设计要点，和通风良好户型总面积占建筑总面积的比例不小于70%。

- 2.2.2 建筑的主要朝向布置在南北向或接近南北向，并满足下列要求：

- 1、建筑居住空间平面布置在南向或南偏东15º至南偏西15º范围内，不宜超出南偏东40º至南偏西30º范围；

- 2、居住空间不应在东、西向开设外窗，否则应设置活动外遮阳，南向外窗宜设置水平遮阳或活动外遮阳；

3、屋顶透明部分应采取通风遮阳措施。

【设计要点】

建筑物主要使用空间的窗口宜朝南或南偏东15°至南偏西15°之内，不宜超出南偏东40°至南偏西30°范围。如建筑的朝向不能满足要求，应提出补偿措施。

【设计文件深度】

（1）总平面图：应标注项目场地内建筑的朝向角度；

（2）设计说明：应明确项目场地内建筑的朝向角度，并根据实际情况提出补偿措施（如是否需要进行优化设计）。

2.2.3 建筑物的体形系数不大于《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43 /001-2017表4.1.3的规定。

表4.1.3 居住建筑体形系数限值

| 建筑层数 | ≤3层 | （4~11层） | ≥12层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑的体形系数 | ≤0.55 | ≤0.40 | ≤0.35 |

【设计要点】

体形系数过小，将制约建筑师的创造性，造成建筑造型呆板，平面布局困难，甚至损害建筑功能。因此应权衡利弊，兼顾不同类型的建筑造型，来确定体形系数。当体形系数超过规定时，则要求提高建筑围护结构的保温隔热性能，确保实现节能目标。

【设计文件深度】

设计说明：应对建筑体形系数指标做相关要求。

2.2.4 建筑设计应充分利用天然采光，改善室内采光效果。主要功能房间的采光系数符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定，在满足采光要求的基础上不宜加大外窗面积。

【设计要点】

建筑设计时应对户型进行合理布局，改善建筑室内天然采光效果。

【设计文件深度】

（1）设计说明：明确主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033。

（2）建筑平面图：户型布局应体现对于建筑室内天然采光效果的改善。

- 2.2.5 居住建筑当设置凸窗时，应符合下列规定：

- 1、窗的传热系数限值应比《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ  43/001-2017表4.2.2中的相应值小10%；

- 2、计算窗墙面积比时，凸窗的面积按透光部分展开面积计算；

- 3、对凸窗不透明的上顶板、下底板和侧板，应进行保温处理，且保温处理后板的传热系数不应大于1.5W/（㎡·K）。

【设计要点】

居住建筑设置凸窗使得窗墙面积比增大，导致空调供暖能耗增加，故从降低建筑能耗角度考虑，必须进行严格控制。

【设计文件深度】

设计说明：应说明建筑设置凸窗的部位、数量和形式，明确主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033。

- 2.2.6 建筑各朝向的窗户，当设置了可以完全遮住正面的活动外遮阳时，应认定满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43 /001-2017第4.2.2条对外窗外遮阳的要求。采用了卷帘、中空玻璃内置遮阳、百叶等的外窗传热系数按《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43 /001-2017表4.3.1进行修正。

【设计要点】

湖南地区的建筑外窗，对室内热环境和空调负荷影响很大，通过外窗进入室内的太阳辐射热几乎不经过时间延迟就会对房间产生热效应。为了节约能源，应对窗口和透光幕墙采取外遮阳措施。

【设计文件深度】

设计说明：应对建筑外窗需采取遮阳措施做相关要求。

2.2.7 主要功能房间应有良好的户外视野，相邻建筑的直接间距应大于18m，且无明显视线干扰。

【设计要点】

建筑设计时应考虑楼间距，临近住宅应通过建筑户型设计避免产生私密问题。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应提出楼间距和避免产生私密问题及视线遮挡的措施；

（2）总平面图：合理确定建筑楼间距，确保主要功能房间的使用区域内都能看到室外自然环境；

（3）视野模拟分析报告：应将周边高大的建筑物、构筑物的影响都考虑在内，建筑自身遮挡也不可忽略，并涵盖所有朝向的最不利房间。

2.2.8 建筑内应设置适宜接近自然的阳台、空中花园等建筑与外部环境之间的开敞、半开敞等过渡空间。

【设计要点】

建筑设计应考虑自然开敞、半开敞的空间设计。开敞、半开敞空间就是指阳台、空中花园、入户阳台等建筑与其外部环境之间的过渡空间。

【设计文件深度】

建筑平面图：应有开敞、半开敞的空间设计方案。

- 2.2.9 建筑造型要素应简约，装饰性构件应结合功能一体化设计，并满足下列要求：

- 1、纯装饰性构件造价之和不高于单栋建筑工程土建总造价的2%；

- 2、作为装饰的飘板、格栅、构架等建筑构件应结合遮阳、导风等功能进行设计，或结合太阳能、风能等可再生能源系统进行一体化设计，以减少纯装饰性构件的使用；

- 3、不应采用无节能功能的双层外墙（含透光幕墙）。

【设计要点】

建筑设计时应考虑装饰性构件的功能性，避免采用没有功能的纯装饰性构件，造成建筑材料的浪费。没有功能的纯装饰性构件主要包括：

- 建筑外立面上不具备功能性作用的纯装饰性构件，如飘板、格珊、构架等；

- 单体建筑的屋顶等处单纯为追求标志性效果的异形构件，如球、塔、曲面等；

- 高度超过规范最低要求的2倍的女儿墙；

- 群体建筑红线范围内单纯为追求标志性效果的异形构件，如独立柱、竖塔、球等。

通过使用装饰和功能一体化构件，利用功能构件作为建筑造型的语言，可以在满足建筑功能的前提下表达美学效果，并节约资源。对于不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅、构架，单纯为追求标志性效果的塔、球、曲面等装饰性构件，应对其造价进行控制。

【设计文件深度】

设计说明：应要求尽量避免采用纯装饰性构件，并明确造价比例控制要求。

# 3 初步设计

## 3.1 建筑

3.1.1 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。若存在以上危险源，应采取下列措施：

1、建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离控制要求。

2、对场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施。

3、对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理与防护措施，进行无害化处理。

【设计要点】

（1）建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离等控制性要求；对于场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施，对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理与防护措施进行无害化处理。其中，场地防洪设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201及《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的相关规定；抗震防灾设计应符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB 50413及《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的相关规定；电磁辐射应符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702的相关规定。

（2）当项目场地内存在不利地段或潜在危险源时，应根据规划方案和相关检查报告的等资料，在建筑、结构设计说明中简述项目场地内不利地段和各类潜在危险源的防护措施要求及关键技术问题的解决办法，并在相关设计图纸中予以落实。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应根据规划设计和相关检测报告的等资料，提出相应的防护措施要求。

（2）场地地形图：应标明场地红线范围、竖向标高、原有地物、地质灾害多发地段和潜在危险源位置等。

（3）初步设计图：落实场地内不利地段和各类潜在危险源的防护技术措施。

（4）环评报告书（表）/地勘报告：应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，是否有危险化学品、易燃易爆等危险源，是否存在电磁辐射、含氡土壤等危害。

（5）土壤氡浓度专项检测报告：如项目环评报告书（表）/地勘报告中未体现土壤氡浓度信息，应进行专项检测，并编制专项检测报告。对于整体处于土壤氡含量低背景或中背景区域，且工程场地不存在地质断裂构造的项目，可不进行土壤氡浓度检测。

（6）地质灾害危险性评估报告：仅当项目场地内存在地质灾害多发区或严重的地段时编制，具体应包括场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容。

（7）污染源相关检测报告或论证报告：仅当项目可能涉及污染源、电磁辐射时提供。

3.1.2 建设场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，若存在以上污染源，应采取下列措施：

1、说明污染源类型，并采取相应治理措施，以达到无超标污染物排放的要求。

2、在进行场地设计时，应合理设置污染源的区位，以避免污染源对主要功能区域和周边环境产生影响。

【设计要点】

建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的污染源，与建筑专业相关的主要为垃圾堆等固态污染源。若有相应污染源，项目应采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析。

（2）建筑设计说明：应明确固体废弃物（垃圾）的收集方式。

3.1.3 合理开发利用地下空间，应满足下列要求：

1、地下建筑面积与地上建筑面积之比Rr≥5%。

2、地下一层建筑面积与总用地面积之比RP2＜70%。

【设计要点】

由于地下空间的利用受诸多因素制约，因此未利用地下空间的项目应提供相关说明，经论证场地区位和地质条件、建筑结构类型、建筑功能或性质确实不适宜开发地下空间的，不受本条限制。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应标明地下建筑面积与地上建筑面积的比率及地下一层建筑面积与总用地面积的比率指标。

（2）相关计算书：提供地下建筑面积与地上建筑面积的比率及地下一层建筑面积与总用地面积的比率计算书。

3.1.4 合理设置停车场所，应满足下列要求：

1、非机动车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施。

2、合理设置机动车停车设施，并至少采取下列两项措施：

1）采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式。

2）采用地下停车库方式时，其配建数量不少于总停车位的65%。

3）采用错时停车方式向社会开放。

4）合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所。

5）按当地政策配置充电装置停车位。

【设计要点】

（1）设置非机动车停车设施。非机动车停车设施的设置应规模适度、布局合理、符合使用者的出行习惯，且应有遮阳防雨措施。

（2）配建的地下停车库停车位数量应不少于总配建停车位数量的65%（因条件限制未设置地下室的改、扩建建筑除外）。

（3）合理配建机动车充电设施。新建住宅配建停车位按当地政策建设充电设施或预留建设安装条件。

【设计文件深度】

（1）总平面图：应根标明非机动车停车设施的具体位置、地面停车场的具体位置。

（2）总平面图经济技术指标：应注明地上地下停车位数量、充电设施停车位数量，并计算出地下停车位比例及充电设施停车位数量占停车位总数量比例。

3.1.5 无障碍设计应符合《无障碍设计规范》GB 50763的规定，且满足下列要求：

1、场地内人行通道采用无障碍设计，且与建筑场地外人行通道无障碍设施连通。

2、建筑入口和主要活动空间设有无障碍设施。

【设计要点】

场地内人行通道、场地内人行通道与场地外人行通道的连接处、建筑入口等位置，均应按现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的相关要求设置无障碍设施。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应提出场地内人行通道的无障碍设置要求。

（2）总平面图：应包括场地内人行通道、场地内人行通道与场地外人行通道的连接处、建筑入口等位置的无障碍设施措施等内容。

3.1.6 场地内合理设置绿化用地，并应满足下列要求：

1、绿地率：新区建设不小于30%，旧区改建不小于25%。

2、人均公共绿地面积：新区建设不低于1m2，旧区改建不低于0.7m2。

【设计要点】

设计应提供更多的绿化用地或绿化广场，创造更加宜人的公共空间。并满足以下要求：

（1）符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180和当地城市建筑规划管理技术规定的相关规定。

（2）当受用地条件限制，旧区改造项目绿地率难以满足要求时，不足部分绿地面积应采取屋顶绿化、垂直绿化的方式进行补偿。其中，垂直绿化补偿面积为建筑物受阳外墙面实际绿化区域的面积；屋顶绿化补偿面积为未计入绿地率的屋顶绿化面积。

（3）《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93第2.0.32条将绿地率定义为“居住区用地范围内各类绿地面积的总和占居住区用地面积的比率（%）。” 绿地应包括：公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地（即道路红线内的绿地），其中包括满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地，不应包括屋顶、晒台的人工绿地。《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93第7.0.4条还对居住区内的公共绿地作了具体规定，包括中心绿地，以及老年人、儿童活动场地和其他的块状、带状公共绿地等。不仅规定了居住区公园、小游园、组团绿地等各级中心绿地的设置内容、要求和最小规模，还要求中心绿地、其它块状带状公共绿地宽度不小于8m、面积不小于400m2、至少应有一个边与相应级别的道路相邻、绿化面积（含水面）不低于70%、有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影范围之外（组团绿地）等。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应提出住区绿地率和人均公共绿地面积要求。

（2）建筑总平面图：应包括项目总用地面积、总户数、总人口、绿地位置、绿地面积、绿地率、公共绿地位置、公共绿地面积等技术经济指标。

（3）屋顶绿化和垂直绿化设计图：采用屋顶绿化和垂直绿化措施的项目，应按设计深度要求落实相关技术措施，并提供面积计算书。

3.1.7 种植适应当地生态环境条件和体现地方特色的乡土植物，其占场地全部植物种类及数量的比例不应小于70%。

【设计要点】

景观设计应尽量选用易维护、适应性强、病虫害少的乡土植物及外来适用植物，在设计说明中对景观设计植物种类的选用提出要求，并明确不小于70%的配植比要求，具体植物种类详见《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ 43/T314-2015中表2 “湖南主要乡土植物及外来适用植物一览表”。

【设计文件深度】

建筑设计说明：应对植物种类的选用及比例提出要求。

3.1.8 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物，应采用乔、灌、草结合的复层绿化方式，绿地配植乔木不少于3株/100m2，种植区域覆土深度不小于1.2m，排水能力满足植物生长需求。

【设计要点】

应合理选择、科学配置植物物种。设计说明中应要求采用乔、灌、草结合的复层绿化形式，种植区覆土深度及排水能力等技术措施应满足植物生长需求，相关技术措施应在设计图纸中落实。

【设计文件深度】

总平面设计说明：应对采用乔、灌、草结合的复层绿化及保证植物生长需求提出要求。

3.1.9 场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地宜进行雨水专项规划设计。并应满足下列要求：

1、下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体面积之和占绿地总面积的比例不小于30%。

2、合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。

【设计要点】

（1）绿色雨水设施包括雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、对功能调蓄设施等。

（2）绿色雨水设施的设置应满足以下要求：

1）下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例应达到30%；

2）通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施；

（3）当场地面积大约10hm2时应进行雨水专项规划设计。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确以下内容：

1）场地内绿色雨水基础设施的设置要求；

2）地下一层建筑面积与总用地面积的比例小于70%的要求；

3）利用植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施的要求。

（2）总平面图：应标明绿色雨水设施位置。

3.1.10 场地内环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的相关规定，并采取下列措施改善环境噪声状况：

1、对不同噪声允许标准的建筑进行合理布局，将噪声允许标准低的建筑布局在接近噪声源一侧，并利用该类建筑形成对噪声的抑制作用。

2、提高建筑外围护结构的隔声降噪性能。

3、将设备机房等内部噪声源集中布置。

4、利用景观、绿化带进行隔声降噪。

【设计要点】

（1）应依据场地环评报告书（表）中对场地内及周边环境噪声的监测值进行总平面图设计，并说明场地周边环境噪声是否满足现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。

（2）若项目场地环评报告书（表）中无环境噪声监测数据，应提供场地内及周边环境噪声模拟分析报告。

（3）若不满足有关规定，应说明所采取的隔声降噪方法和措施，并在相关设计图纸中落实。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应包含场地内及周边环境噪声的监测值。

（2）环境噪声模拟分析报告：若项目场地环评报告书（表）中无环境噪声监测数据，应提供场地内及周边环境噪声模拟分析报告。

（3）建筑设计说明：应依据场地环评报告书（表）中对场地内及周边环境噪声的监测值或环境噪声模拟分析报告，对场地内及周边环境噪声情况进行说明，若不满足有关规定，应说明所采取的隔声降噪方法和措施。

3.1.11 降低热岛强度，缓解城市热岛效应， 场地内户外活动区域的有效遮阴面积不应小于20%。

【设计要点】

户外活动场地包括步道、庭院、广场、游憩场和停车场。乔木遮阴面积应按成年乔木的树冠正投影面积计算；构筑物遮阴面积应按构筑物正投影计算；建筑日照投影遮阴面积应按夏至日8:00~16:00内有4h处于建筑阴影区域的户外活动场地面积计算。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应提出乔木、构筑物和建筑日照投影的遮阴面积之和占红线范围内户外活动场地面积的比例要求。

（2）总平面图：应包括乔木、构筑物和建筑日照投影的遮阴措施等内容。

3.1.12 建筑群的规划布局、建筑物的平面布置、立面设计应结合场地自然条件对建筑物的间距、体形、朝向等进行优化设计，充分考虑建筑物获得良好日照与自然通风，合理组织绿地和水域，减少硬化地面，改善居住小区室外夏季热环境，减少冬季不利风向影响。

【设计要点】

（1）建筑的体形、朝向、窗墙比、楼距等间接影响建筑的供暖和空调能耗以及建筑室内环境的舒适性，因此十分重要。然而，在受场地、造型需求等限制的情况下，上述因素有可能不完全符合要求，此时应做优化设计。

（2）场地规划布局应合理设置建筑朝向、满足建筑日照标准。建筑布局适宜朝向为南偏东30º至南偏西30º范围内，如遇到工程项目需考虑地形、地貌、自然环境等因素，可适当放宽，但应采取相应遮阳措施解决朝向不佳带来的不利影响。

【设计文件深度】

（1）总平面图及建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等的优化设计报告：依据场地地形图等，优化总平面设计中体形系数、朝向、楼距、窗墙比等指标。

（2）建筑设计说明：说明自然通风组织设计要点，和通风良好户型总面积占建筑总面积的比例不小于70%。

（3）通风良好户型面积比例计算书：对于居住建筑通风良好的户型判定，必须是南北通透且能形成穿堂风，而不能采用模拟通风换气次数的方式来达到要求。

- 3.1.13 建筑的主要朝向布置在南北向或接近南北向，并满足下列要求：

1、建筑居住空间平面布置在南向或南偏东15º至南偏西15º范围内，不宜超出南偏东40º至南偏西30º范围；

2、居住空间不应在东、西向开设外窗，否则应设置活动外遮阳，南向外窗宜设置水平遮阳或活动外遮阳；

3、屋顶透明部分应采取通风遮阳措施。

【设计要点】

东偏北30°至东偏南60°、西偏北30°至西偏南60°范围内居住空间的外窗，应统一设置挡板式遮阳或可以遮住窗户正面的活动外遮阳。

【设计文件深度】

总平面图：应标注项目场地内建筑的朝向角度。

3.1.14 建筑物的体形系数不大于《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43 /001-2017表4.1.3的规定。

表4.1.3 居住建筑体形系数限值

| 建筑层数 | ≤3层 | （4~11层） | ≥12层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑的体形系数 | ≤0.55 | ≤0.40 | ≤0.35 |

【设计要点】

体形系数过小，将制约建筑师的创造性，造成建筑造型呆板，平面布局困难，甚至损害建筑功能。因此应权衡利弊，兼顾不同类型的建筑造型，来确定体形系数。当体形系数超过规定时，则要求提高建筑围护结构的保温隔热性能，确保实现节能目标。

【设计文件深度】

建筑节能计算书：应有体形系数的计算过程，分析是否达标。

- 3.1.15 户型设计应通过优化建筑空间、平面布局和构造设计，获得良好的自然通风，有供暖空调时应保证必要的卫生通风换气。

1、应分户设计自然通风气流路线，确定自然通风的进、排风口位置；

2、优先采用外窗作为自然通风进、排风口，外窗可开启面积（含阳台门面积）不应小于外窗所在房间地面面积的1/12；当不能满足要求时，应设置机械通风，并保证非供暖空调时段的换气次数不小于10次/h；

3、不设新风系统的供暖空调房间应设置卫生通风口或进行机械通风，卫生通风口最小净面积Smin按《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43 /001-2017附录A计算；

4、宜为过渡季和夏季采用电风扇降温提供条件。

【设计要点】

（1）建筑平面布局、剖面设计和门窗的设置，应有利于组织室内的自然通风；

（2）住宅户型设计和门窗的设置应有利于形成良好的穿堂风，通风良好户型总面积与总面积的比值应达到70%以上。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应说明自然通风组织设计要点，居住建筑的通风开口面积与房间地板面积的比例不应小于8%，有利于形成穿堂风。

（2）通风良好户型面积比例计算书：对于居住建筑通风良好的户型判定，必须是南北通透且能形成穿堂风，而不能采用模拟通风换气次数的方式来达到要求。

- 3.1.16 建筑设计应充分利用天然采光，改善室内采光效果。主要功能房间的采光系数符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定，在满足采光要求的基础上不宜加大外窗面积。

【设计要点】

（1）居住建筑起居室的窗地面积比分别达到1/6。

（2）主要功能房间的采光系数、眩光值应满足国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033-2013中的要求。

（3）内区采光系数达标区域的面积比例达到60%（建筑无内区，可不执行）。

（4）对于设置地下室的项目，主要可采用下沉广场、天窗、采光井、反光板和导光管系统改善地下空间的天然采光。对于非人防地下空间，平均采光系数不小于 0.5%的面积应达到其首层面积的5%。

【设计文件深度】

（1）室内采光模拟报告：应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面工况、材料的采光计算参数、室外建筑物或构筑物情况、室内地面反射率，以及模拟结果等，并应对各层主要功能房间天然采光进行计算（单栋居住建筑为标准层时，只需要进行最底层的计算），对主要功能房间的眩光值进行模拟，对内区采光系数达标区域的面积进行模拟。

（2）建筑设计说明：应提出主要功能房间的采光系数要求；对于设置地下室的项目，应提出改善地下室天然采光的措施要求。

（3）建筑总平面图：对地下自然采光的洞口位置和尺寸提出要求。

3.1.17 采用分体式空调器和空气源热泵热水器时，应设置或预留空调器和热水器室外机及热水器水箱的位置和条件，并应符合《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43 /001-2017附录B的规定。

【设计要点】

夏季空调室外机向外部空间大量排热，如果室外机位于通风不良的场所，例如位于“凹”型空间内部，其排出的热量将蓄积在空间内部，使外部空间的热环境恶化，同时也会进一步增加建筑的空调负荷，形成恶性循环。因此，应将空调室外机设置在通风良好的场所，使空调排热可迅速扩散，减少其对建筑室内环境的影响。

【设计文件深度】

建筑平、立、剖面图：应有空调外机布置位置。

- 3.1.18 建筑围护结构各部分的传热系数和热惰性指标不应大于《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43 /001-2017表4.2.1规定的限值。

【设计要点】

建筑围护结构的热工性能直接影响居住建筑供暖和空调能耗，必须予以严格控制。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应有屋面、墙体、楼地面及户门的传热系数和热惰性指标，外窗的传热系数和太阳能得热系数，说明是否满足节能标准中的要求。

（2）建筑节能计算书：应列出围护结构所用的工程材料，简要说明构造做法，出具围护结构各部分热工特性的计算过程，分析是否满足标准。

- 3.1.19 居住建筑当设置凸窗时，应符合下列规定：

- 1、窗的传热系数限值应比《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ  43/001-2017表4.2.2中的相应值小10%；

- 2、计算窗墙面积比时，凸窗的面积按透光部分展开面积计算；

- 3、对凸窗不透明的上顶板、下底板和侧板，应进行保温处理，且保温处理后板的传热系数不应大于1.5W/（㎡•K）。

【设计要点】

居住建筑设置凸窗使得窗墙面积比增大，导致空调供暖能耗增加，故从降低建筑能耗角度考虑，必须进行严格控制。对凸窗不透明的上顶板、下底板和左右侧板的保温隔热处理应该给予足够重视。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确建筑设置凸窗的部位、数量和形式。

（2）门窗大样图：应明确凸窗不透明的上顶板、下底板和左右侧板是否采取了保温处理。

（3）建筑节能计算书：应出具凸窗不透明的上顶板、下底板和左右侧板等部位做保温处理的工况下，凸窗热工性能的计算说明，分析是否达标；计算外墙平均传热系数时，应包含凸窗上下不透明顶板、底板及左右侧板。

- 3.1.20 建筑各朝向的窗户，当设置了可以完全遮住正面的活动外遮阳时，应认定满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43 /001-2017第4.2.2条对外窗外遮阳的要求。采用了卷帘、中空玻璃内置遮阳、百叶等的外窗传热系数按《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43 /001-2017表4.3.1进行修正。

【设计要点】

湖南地区的建筑外窗，对室内热环境和空调负荷影响很大，通过外窗进入室内的太阳辐射热几乎不经过时间延迟就会对房间产生热效应。为了节约能源，应对窗口和透光幕墙采取外遮阳措施。对于建筑外窗设置外遮阳应考虑其安全性，其构件与主体结构应可靠联结。一般而言，外卷帘、内置遮阳中空玻璃、外百叶活动外遮阳实际效果比较好。

【设计文件深度】

建筑平、立、剖面图：应注明外遮阳位置。

- 3.1.21 屋面应采用保温隔热屋面。

【设计要点】

（1）采用保温隔热屋面，可有效降低夏季住宅室内的热负荷，同时保证冬季的热舒适。湖南地区较为常用的保温隔热屋面的做法有：通风间层保温隔热屋面（空气间层平均高度≥450mm）、蓄水屋面和植被屋面等。

（2）保温隔热屋面应占可利用屋面面积的比例应达到75%以上。

（3）坡屋面如设有屋面架空层及老虎窗、通风百叶等通风构造措施，可视为通风间层保温隔热屋面。

（4）超高层住宅可不执行本条要求。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确哪些屋面采用通风间层保温隔热屋面（空气间层平均高度≥450mm）、蓄水屋面或植被屋面，并要求其面积占可利用屋面面积的比例达到75%以上。

（2）建筑屋顶平面图：应明确隔热保温屋面范围。

- 3.1.22 楼梯间、走廊、电梯间、前室等公共区域采用可开启的外窗。

【设计要点】

楼梯间、走廊、电梯间、前室等公共区域采用可开启的外窗，可满足春秋季和夏季凉爽时间的通风需要，冬季时关闭外窗，可提高室内温度，对于提高舒适度与降低能耗都有一定作用。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确建筑楼梯间、走廊、电梯间、前室等公共区域设置可开启外窗的情况。

（2）门窗表：应明确建筑楼梯间、走廊、电梯间、前室等公共区域外窗的设置部位和形式。

- 3.1.23 主要功能房间的室内噪声级应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准规定，并满足下列要求：

- 1、合理布置建筑平面，对室内声环境要求较高的功能房间应远离噪声源布置；

- 2、对室内噪声源采取减振、吸声、隔声降噪等构造措施；

- 3、提高门窗等建筑外围护结构的隔声性能，降低室外噪声对室内声环境的影响。

【设计要点】

应根据《环境影响评估报告书》等资料对建筑外部噪声（如周边交通噪声、社会生活噪声、工业噪声等）进行分析，合理确定建筑物的防噪间距、朝向及平面布置，优化建筑内部空间布局，将噪声不敏感房间沿街布置，噪声敏感房间远离噪声源，将设备机房等内部噪声源集中布置，减轻建筑内外部噪声的影响。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应提出项目环境噪声值。

（2）建筑设计说明：根据项目所在声环境区，判断环境噪声是否达标。

（3）总平面图和建筑平面图：应体现建筑物的防噪间距，朝向及平面布置的合理性。建筑内部空间的防噪优化措施。

- 3.1.24 主要功能房间应有良好的户外视野，相邻建筑的直接间距应大于18m，且无明显视线干扰。

【设计要点】

建筑设计时应考虑楼间距，临近住宅应通过建筑户型设计避免产生私密问题。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应提出楼间距和避免产生私密问题及视线遮挡的措施。

（2）总平面图：合理确定建筑楼间距，确保主要功能房间的使用区域内都能看到室外自然环境。

- 3.1.25 建筑内应设置适宜接近自然的阳台、空中花园等建筑与外部环境之间的开敞、半开敞等过渡空间。

【设计要点】

建筑设计中应进行自然开敞、半开敞的空间细化设计。开敞、半开敞空间就是指阳台、空中花园、入户阳台等建筑与其外部环境之间的过渡空间。

【设计文件深度】

建筑设计说明：应对自然开敞、半开敞的空间设计作出说明。

- 3.1.26 幕墙设计应采取避免光污染措施，透光幕墙可见光反射比不大于0.2。

【设计要点】

（1）当建筑设置玻璃幕墙时，其可见光反射比（被物体表面反射的光通量与入射到物体表面的光通量之比）不应大于0.2。

（2）对于非玻璃幕墙建筑本条直接达标。

【设计文件深度】

建筑设计说明：应明确项目是否设置玻璃幕墙，设置时应提出玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2的要求。

- 3.1.27 建筑造型要素应简约，装饰性构件应结合功能一体化设计，并满足下列要求：

- 1、纯装饰性构件造价之和不高于单栋建筑工程土建总造价的2%；

- 2、作为装饰的飘板、格栅、构架等建筑构件应结合遮阳、导风等功能进行设计，或结合太阳能、风能等可再生能源系统进行一体化设计，以减少纯装饰性构件的使用；

- 3、不应采用无节能功能的双层外墙（含透光幕墙）。

【设计要点】

建筑设计时应考虑装饰性构件的功能性，避免采用没有功能的纯装饰性构件，造成建筑材料的浪费。

没有功能的纯装饰性构件主要包括：（1）建筑外立面上不具备功能性作用的纯装饰性构件，如飘板、格珊、构架等；（2）单体建筑的屋顶等处单纯为追求标志性效果的异形构件，如球、塔、曲面等；（3）高度超过规范最低要求的2倍的女儿墙；（4）群体建筑红线范围内单纯为追求标志性效果的异形构件，如独立柱、竖塔、球等。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应要求尽量避免采用纯装饰性构件，并明确造价比例控制要求。

（2）建筑效果图：应无明显夸张的纯装饰性构件。

## 3.2 结构

3.2.1 不应采用国家及地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

【设计要点】

应对照国家和当地有关主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建筑材料及制品目录进行设计。

【设计文件深度】

（1）建筑（结构）设计说明：应提出“不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品”的要求。

（2）结构设计图：不应出现国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

3.2.2 建筑造型要素应简约，装饰性构件应结合功能一体化设计，并满足下列要求：

1、纯装饰性构件造价之和不高于单栋建筑工程土建总造价的2%；

2、作为装饰的飘板、格栅、构架等建筑构件应结合遮阳、导风等功能进行设计，或结合太阳能、风能等可再生能源系统进行一体化设计，以减少纯装饰性构件的使用；

3、不应采用无节能功能的双层外墙（含透光幕墙）。

【设计要点】

建筑设计时应考虑装饰性构件的功能性，避免采用没有功能的纯装饰性构件，造成建筑材料的浪费。

没有功能的纯装饰性构件主要包括：（1）建筑外立面上不具备功能性作用的纯装饰性构件，如飘板、格珊、构架等；（2）单体建筑的屋顶等处单纯为追求标志性效果的异形构件，如球、塔、曲面等；（3）高度超过规范最低要求的2倍的女儿墙；（4）群体建筑红线范围内单纯为追求标志性效果的异形构件，如独立柱、竖塔、球等。

当项目存在装饰性构件时，应编写《装饰性构件功能说明书》（见表3.2.2-1），说明每栋建筑和红线范围内不依附于建筑独立存在的各类装饰性构件的具体功能；或编制《纯装饰性构件造价比例计算书》（见表3.2.2-2），根据工程造价概算表，对纯装饰性构件造价比例进行计算。单栋建筑（工程）的总造价是指该建筑（工程）的土建、安装工程总造价，不包括征地等其他费用。对于地下室相连而地上部分分开的项目可按照项目整体进行计算，而不以地上单栋建筑为计算单元。

表3.2.2-1 装饰性构件功能说明书

| 楼栋名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 装饰性构件名称 | 主要功能说明 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

表3.2.2-2 纯装饰性构件造价比例计算书

| 楼栋名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯装饰性构件名称 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| 纯装饰性构件造价合计（元） |  |  |  |  |
| 工程总造价（元） |  |  |  |  |
| 纯装饰性构件造价比例（%） |  |  |  |  |

【设计文件深度】

（1）建筑效果图：审查是否有明显的纯装饰性构件。

（2）结构设计说明：审查是否要求尽量避免采用没有功能的纯装饰性构件，并明确了造价比例控制要求。

（3）装饰性构件功能说明书：说明各类装饰性构件的具体功能。

（4）纯装饰性构件造价比例计算书：根据工程造价概算表，对纯装饰性构件造价比例进行计算。

3.2.3 建筑形体应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中的规定，优先选用规则的形体。

【设计要点】

结构专业应配合建筑专业控制建筑规模与空间体量，建筑体量紧凑，采用适宜的建筑层高，避免建筑平面、立面不规则，结构设计宜考虑建筑使用功能变化及空间适应性的变化。砌体结构、单层空旷建筑、大跨屋盖建筑、地下建筑、木结构建筑，可不执行本条要求。

【设计文件深度】

建筑（结构）设计说明：应要求不得选用国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）中规定的特别不规则和严重不规则的建筑形体，相关图纸中应予以落实。

3.2.4 应对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，有效节约材料用量。

【设计要点】

（1）对于地基基础优化，应充分考虑项目主体结构特点、场地情况，因地制宜地对项目可选用的各种地基基础方案进行比选（从天然地基、复合地基到桩基础等）及定性（必要时进行定量）论证，最终选用材料用量少，施工对环境影响小的地基基础方案；

（2）对于结构体系应充分考虑建筑层数和高度、平立面情况、柱网大小、荷载大小等因素，对项目可选用的各种结构体系进行定性（必要时进行定量）比选论证，并最终选用材料用量少，施工对环境影响小的结构体系；

（3）对于结构构件节材优化应充分考虑建筑功能，柱网跨度、荷载大小等因素，分别对墙、柱（如混凝土柱或钢骨混凝土柱等）、楼盖体系（梁板式楼盖或无梁楼盖）、梁（如混凝土梁或预应力梁等）、板（如普通楼板或空心楼盖）的形式进行节材定性（必要时进行定量）比选，并最终选用材料用量少，施工对环境影响小的结构构件形式。

【设计文件深度】

（1）结构设计说明：应提出对地基基础、结构体系、结构构件进行优化，达到节材效果的要求。

（2）地基基础方案论证报告：应对比优化前后的地基及基础形式，体现节材效果。（要求结构设计单位盖章）

（3）结构体系节材优化设计书：应对比优化前后结构体系，体现优化后结构体系的合理选型、优化设计和节材效果。（要求结构设计单位盖章）

（4）结构构件节材优化设计书：应对比优化前后结构构件，体现优化后结构构件的合理选型、优化设计和节材效果。（要求结构设计单位盖章）

3.2.5 混凝土结构设计中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa 级热轧带肋钢筋。

【设计要点】

混凝土结构梁、柱和斜撑构件（含梯段）的纵向受力普通钢筋应采用不低于 400MPa 级的热轧带肋钢筋。钢结构、砌体结构、木结构等结构体系，可不执行本条要求。

【设计文件深度】

结构设计说明：应提出 “本工程梁、柱和斜撑构件（含梯段）的纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋”的要求。

3.2.6 混凝土结构中受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量占受力普通钢筋总使用量的比例不宜低于30%。

【设计要点】

混凝土结构建筑受力普通钢筋应尽可能采用不低于400MPa级钢筋。其他结构建筑可不执行本条要求。

【设计文件深度】

（1）结构设计说明：应提出“本工程受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量占受力普通钢筋总使用量的比例不应低于30%”的要求。

（2）编制《高强钢筋用量比例计算书》（见表3.2.6），根据工程造价概算表和结构配筋图，对工程受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量占受力普通钢筋总使用量的比例进行计算。

表3.2.6 高强钢筋用量比例计算书

| 楼栋名称 | 材料名称 | 规格 | 用量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 400MPa级及以上受力普通钢筋用量（t） |  |  |
|  | 钢材总用量（t） |  |  |
|  | 400MPa级及以上受力普通钢筋用量占总量的比例（%） |  |  |

3.2.7 选用本地生产的建筑材料，其产地距施工现场宜在500km以内。

【设计要点】

尽可能选用产地距施工现场500km以内的建筑材料。

【设计文件深度】

（1）结构（建筑）设计说明：应提出“本工程生产产地距施工现场500km以内的建筑材料占总建筑材料用量比例不应低于90%”的要求。

（2）结构设计图：不应出现本地无法生产的大宗建筑材料。

（3）编制《本地生产建筑材料使用比例计算书》（见表3.2.7），根据工程造价概算表和相关设计图纸，对生产产地距施工现场500km以内的建筑材料占总建筑材料用量比例进行计算。

表3.2.7 本地生产建筑材料使用比例计算书

| 建筑材料 |  | 质量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下部分 | 地上部分 | 合计 |
| 500km之内生产的建筑材料 |  |  |  |  |
| 500km之外生产的建筑材料 |  |  |  |  |
| 500km之内生产建筑材料总质量 |  |  |  |  |
| 建筑材料总质量 |  |  |  |  |
| 本地建筑材料使用比例（%） |  |  |  |  |

3.2.8 现浇混凝土应采用预拌混凝土。

【设计要点】

混凝土结构建筑现浇混凝土应全部采用预拌混凝土。非现浇混凝土结构的建筑本条视为满足要求，混合结构的建筑其现浇混凝土结构部分应满足要求。距施工现场50km范围内没有预拌混凝土供应，本条视为满足要求。

【设计文件深度】

结构设计说明：应提出“本工程现浇混凝土应全部采用预拌混凝土”的要求。

3.2.9 当使用可再利用材料和可再循环材料时，其重量占建筑材料总重量的比例不宜低于6%。

【设计要点】

合理使用可再利用材料和可再循环材料。

【设计文件深度】

（1）结构（建筑）设计说明：应提出“本工程使用可再利用材料和可再循环材料重量占建筑材料总重量的比例不应低于6%”的要求。

（2）编制《可再利用材料和可再循环材料重量比例计算书》（见表3.2.9），根据工程造价概算表计算可再利用材料和可再循环材料重量比例。

表3.2.9 可再利用和可再循环建筑材料使用比例计算书

| 建筑材料 |  | 质量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下部分 | 地上部分 | 合计 |
| 可再利用和可再循环材料 |  |  |  |  |
| 其他材料 |  |  |  |  |
| 可再利用和可再循环材料总质量 |  |  |  |  |
| 建筑材料总质量 |  |  |  |  |
| 可再利用和可再循环材料使用比例（%） |  |  |  |  |

## 3.3 给排水

3.3.1 给排水系统的节水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015和《民用建筑节水设计标准》GB50555的有关规定。

【设计要点】

用水定额选定时，应满足现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015和《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求。

【设计文件深度】

给排水设计说明：设计依据需体现国家现行标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555，用水量计算需满足国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求。

3.3.2 给水泵应根据给水管网水力计算结果选型，并保证设计工况下水泵处在高效区。水泵效率不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

【设计要点】

给水泵选用应保证设计工况下水泵处在高效区，水泵效率不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

【设计文件深度】

给排水设计说明：说明给水泵效率不低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

3.3.3 卫生器具及其配件应符合现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的有关规定。

【设计要点】

对于土建装修一体化设计的居住建筑，在进行给排水设计时，除因功能需要对工作水压、流量有特殊需求外，所有用水器具均应采用符合现行标准《节水型产品技术条件与管理通则》 GB/T 18870相关规定的节水器具。

【设计文件深度】

给排水设计说明：说明卫生器具及其配件符合现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的有关规定。

3.3.4 给水系统应充分利用城镇给水管网水压直接供水。

【设计要点】

给水水压稳定、可靠，各给水系统应保证以足够的水量和水压向所有用户不间断地供应符合要求的水。生活供水充分利用市政压力。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：给排水系统的设置情况说明。

（2）给排水设计图：给水系统图、热水系统图。

3.3.5 当采用加压供水时，应结合建筑功能、用水特点等，选择合理的给水方式：

1、有条件设置高位水箱的地方，宜采用高位水箱和定速水泵联合供水的给水方式。

2、市政条件许可的地区，宜采用叠压供水系统。

3、用水时间长、用水量经常变化的场所，宜采用变频调速供水的给水方式，且宜采用恒压变量供水。

4、各分区最低卫生器具配水点的静水压不宜大于0.45MPa，分区内压力较高的部分应设减压设施，保证各用水点压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低压力。

【设计要点】

给水系统设计时当采用加压供水时，应结合建筑功能、用水特点等，选择合理的给水方式。

加压给水系统需满足下述要求：

（1）有条件设置高位水箱的地方，宜采用高位水箱和定速水泵联合供水的给水方式。

（2）市政条件许可的地区，宜采用叠压供水系统。

（3）用水时间长、用水量经常变化的场所，宜采用变频调速供水的给水方式，且宜采用恒压变量供水。

（4）各分区最低卫生器具配水点的静水压不宜大于0.45MPa，分区内压力较高的部分应设减压设施，保证各用水点压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低压力。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：给排水系统的设置情况说明。

（2）给排水设计图：给水分区系统图、卫生热水系统图、排水系统图。

3.3.6 居住建筑入户管的供水压力不应大于0.35MPa。

【设计要点】

《住宅设计规范》GB50096第8.2.2和《住宅建筑规范》GB 50368第8.2.4要求建筑入户管的供水压力不应大于0.35MPa，均为强制性条文。在设计文件中应体现各层入户管的压力情况。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：需说明给水系统的应说明各给水分区设置情况。

（2）给排水系统图：需满足建筑入户管的供水压力不应大于0.35MPa。

3.3.7 建设场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，若存在以上污染源，应采取下列措施：

1、说明污染源类型，并采取相应治理措施，以达到无超标污染物排放的要求；

2、在进行场地设计时，应合理设置污染源的区位，以避免污染源对主要功能区域和周边环境产生影响。

【设计要点】

建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的污染源，与建筑给水排水工程专业相关的主要为污水等液态污染源。若有相应污染源，项目应采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析。

（2）给排水设计说明：应明确液体废弃物的收集、处理方式及排放去向。

3.3.8 场地空间应合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地宜进行雨水专项规划设计。并满足下列要求：

1、下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体面积之和占绿地总面积的比例不小于30%；

2、合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。

【设计要点】

场地空间应合理设置绿色雨水基础设施，并满足以下要求：

（1）绿色雨水设施包括雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、对功能调蓄设施等；

（2）绿色雨水设施的设置应满足以下要求：

1）通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施；

2）下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例应达到30%。

（3）当场地面积大约10hm2时应进行雨水专项规划设计。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明： 应明确场地内绿色雨水基础设施的设置要求，提出利用植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施的要求，并说明控制径流污染的措施。

（2）给排水总平面图：应标明绿色雨水设施位置。

3.3.9 绿地灌溉应采用喷灌、滴灌、微喷灌、渗灌或低压管灌等高效节水灌溉措施。

【设计要点】

节水灌溉方式主要包括：喷灌、微灌、渗灌和低压管灌。绿化灌溉方式宜按以下原则进行选择：

（1）绿地浇洒采用中水时，宜以微灌为主；

（2）人员活动频繁的绿地，宜以定时微喷灌为主；

（3）土壤易板结的绿地，不宜采用地下渗灌；

（4）乔、灌木和花卉宜以滴灌、微喷灌为主。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：应体现节水灌溉方式。

（2）给排水设计图：应体现节水灌溉管道及喷灌节点详图。

## 3.4 暖通空调

3.4.1 供暖空调的系统方案应根据技术经济分析和环境影响评价综合考虑确定。

【设计要点】

湖南地区冬季湿冷夏季酷热，随着经济发展，人民生活水平的不断提高，对室内环境品质要求越来越高。对于居住建筑选择设计集中供暖、空调系统方式，还是分户供暖、空调方式，应根据建筑需求、当地能源条件及环保等因素，通过仔细的技术经济分析来确定，同时应考虑用户对设备及运行费用的承担能力。

一般居住建筑宜采用风冷热泵分体空调或多联机形式。

对于室内环境品质要求高或一些特殊的居住建筑，如住宅式公寓、养老院老年公寓等，可根据具体情况设置集中供暖、空调设施。

集中供暖、空调系统时，冷热源选择需根据当地能源条件及环保等因素确定，如：

（1）周边有可利用的能源站时，优先考虑利用能源站提供冷热源；

（2）周边有可利用的余热废热时，考虑使用蒸汽溴化锂机组提供冷热源；

（3）可再生能源利用条件较好时，考虑使用可再生能源；

（4）如当燃气供应充足、价格合适时，考虑使用燃气溴化锂机组；

（5）经技术经济分析采用集中供暖空调系统更为节能的其他情形。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：对空调形式、冷热源选择、系统分区、末端设备等进行说明。

（2）集中供暖、空调系统选择的技术经济分析报告：应对空调形式、冷热源选择、系统分区、末端设备等进行合理性、可行性、经济性等进行说明。

3.4.2 设置集中供暖空调的建筑应对每个供暖空调房间进行冬季热负荷计算和夏季逐项逐时冷负荷计算。

【设计要点】

冷热负荷计算对空调系统设计至关重要，初步设计阶段可根据气候条件、建筑功能、围护结构做法、空调室内参数及系统形式等进行冷热负荷估算。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应说明冷热负荷估算依据及结果。

3.4.3 采用集中供暖空调时应设置计量装置：

1、锅炉房、换热机房和冷、热源机房应进行能量计量，能量计量应包括下列内容：

（1）燃料的消耗量；

（2）制冷机、循环水泵及辅助加热设备的耗电量；

（3）集中供冷（热）系统的供冷（热）量；

（4）补水量。

2、采用集中冷源和热源时，在每栋建筑的冷源和热源入口处，应设置冷量和热量计量装置。

3、应设置分室（户）温度控制及分户冷（热）量计量装置。

【设计要点】

加强建筑用能、用水的量化管理，是建筑节能、节水工作的需要，在冷热源处设置能量、补水量计量装置，是实现用能、用水量化管理的前提和条件，便于运营阶段计费和加强节能、节水运行管理。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：中应注明设计要点中部位计量方式及计量器具要求。

3.4.4 采用分散式（户式中央）空调器（机组）进行供暖空调时，其能效比、性能系数应符合国家和行业现行有关标准中的规定值；采用燃气为能源的家用供暖设备时，燃气设备的热效率应符合国家和行业现行有关标准中的规定值。采用集中空调供热时，作为集中冷（热）源的机组，其性能系数应符合国家和行业现行有关标准中的规定值。

【设计要点】

分散式房间空气调节器，应选用符合现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021.3 和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455 中二级及以上能效的产品。

家用燃气热水炉（含同时作为供暖和生活热水热源），应选用符合现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665 中二级及以上能效的产品。

锅炉热效率、蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能系数、单元式机组能效比、溴化锂吸收式机组性能系数，以及变制冷剂流量多联机制冷综合性能系数，应分别满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.5.3条、第4.5.4条、第4.5.5条、第4.5.6条、第4.5.12条的规定。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应明确采暖空调系统冷热源机组设备类型、型号规格，核实能效是否符合设计要点规定。

3.4.5 不应采用直接电热式供暖系统。

【设计要点】

用高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行供暖，热效率低，运行费用高，是不合适的。除符合下列条件之一外，不应采用电直接加热设备作为供暖热源：

（1）采用燃气、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵提供供暖热源的建筑，由消防、环保等相关部门出具意见后，可适当采用电能进行供热；

（2）利用可再生能源发电，且发电量满足其电直接加热需求时，允许采用这部分电能直接进行供热。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应明确空调采暖系统冷热源形式和容量，若项目未采用集中空调采暖系统也应进行明确。

3.4.6 变制冷剂流量多联机空调系统及房间空调器应满足下列要求：

1、	应优化室外机与室内机的配管布置，减少弯头机配管长度；

2、	房间空调器配管等效长度不宜超过5m；多联机空调系统配管等效长度制冷工况下满负荷性能系数不应低于2.8。

【设计要点】

多联机空调的能效等级应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.5.12条的要求。多联机空调系统的制冷剂连接管等效长度不宜大于70m；当大于70m时，应计算对应制冷工况下满负荷时的能效比（EER），且不低于2.8。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：采用房间空调器时，应说明配管等效长度，确保不超过5m；采用多联机时，应说明多联机空调系统的制冷剂连接管等效长度，制冷剂连接管等效长度大于70m时，应计算对应制冷工况下满负荷时的能效比（EER），且不低于2.8。

（2）暖通空调平面图：注明室外机、室内机的位置。

3.4.7 大型公用地下停车场的通风系统，宜根据使用情况对通风机设置定时启停（或台数）控制，或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。

【设计要点】

（1）为确保地下停车库空气品质，通风系统设计时应考虑定时启停（或台数）控制，或设置CO浓度监测装置，并与通风系统联动。

对于车辆出入明显有高峰时段的地下车库，采用每日、每周时间程序控制风机启停的方法，节能效果明显。在有多台风机的情况下，也可以根据不同的时间启停不同的运行台数的方式进行控制。

对于高峰时段不确定的地下车库，采用CO浓度自动控制风机的启停(或运行台数)有利于在保持车库内空气质量的前提下节约能源。

（2）一氧化碳浓度的设定量值可参考国家标准《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007（一氧化碳的短时间接触容许浓度上限为30mg/m3）等相关标准的规定。此外，一个防火分区至少设置一个一氧化碳检测点并与通风系统联动。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应包括对封闭停车库通风系统设计以及一氧化碳监控系统的说明。

注：本条还与电气专业相关，应协同设计。

3.4.8 采用分体式空调器和空气源热泵热水器时，应设置或预留空调器和热水器室外机及热水器水箱的位置和条件，并应符合《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017附录B的规定。

【设计要点】

暖通专业应与建筑等相关专业配合，合理设置室外机位置，确保安装牢固、便于安装检修，散热条件好，同时尽量降低热污染和噪声污染。

《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ43/001-2017）附录B对空气源热泵室外机位置和搁板的设计作了详细规定，须遵照执行。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：说明空调器和热水器室外机及热水器水箱的安装位置。

（2）暖通空调平面图（或建筑平面图）：明确室外机、水箱安装位置。

3.4.9 对暖通设备噪声源采取减振、吸声、隔声降噪等构造措施。

【设计要点】

（1）暖通设备用房的位置不应设置在住宅或重要房间的正下方或正上方，并尽量远离噪声敏感建筑物或房间。

（2）尽量采用低噪声暖通设备。

（3）应对产生噪声的暖通设备如主机、水泵、冷却塔末端设备等采取相应的隔振降噪措施。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应注明暖通设备机房等噪声源的位置，以及主要暖通设备减震降噪措施。

## 3.5 电气

3.5.1 室内照明的功率密度（LPD）值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定，公共区域宜符合其目标值。

【设计要点】

居住建筑的公共区域各类照明场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。

【设计文件深度】

电气设计说明：应列出居住建筑公共区域各类照明场所的照度值及照明功率度值。

3.5.2 在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用效率高的灯具，并应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

【设计要点】

应选择效率高的灯具，并且照明数量和质量指标（包括照度、照度均匀度、眩光值、一般显色指数等）应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的相关规定。

【设计文件深度】

电气设计说明：应提出建筑照明质量的具体指标要求、各类灯具与光源的性能参数要求。

3.5.3 室外夜景照明光污染的限制应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的相关规定。

【设计要点】

室外夜景照明设计应满足行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008第7章“光污染的限制”中光污染限制的规定。

【设计文件深度】

电气设计说明：应明确室外夜景照明的设计要求，提出避免室外夜景照明产生光污染的控制措施。

3.5.4 照明控制应符合下列规定：

1、照明控制应结合建筑使用情况及天然采光状况，进行分区、分组控制；

2、走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、卫生间、停车库等公共场所的照明，宜采用集中开关控制或就地感应控制。

【设计要点】

应根据走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等不同区域照明使用功能的具体要求，合理采用分区控制、分组控制、定时控制、集中开关控制、就地自动感应控制等节能措施。

【设计文件深度】

电气设计说明：应提出走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等区照明系统的具体节能控制措施。

3.5.5 应选用低损耗型、高效率变压器，且能效值不应低于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中能效标准的节能评价值。

【设计要点】

设计中配电变压器的型号和参数应满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应体现变压器的型号及其技术参数。

（2）变配电系统图：应体现三相配电变压器的型号及技术参数。

3.5.6 合理选用节能型电梯，两台及以上电梯集中排列时，应设置群控措施。

【设计要点】

（1）电梯的选用应充分考虑使用需求和客/货流量，确定合适的电梯台数、载客量、速度等指标。

（2）应选用节能电梯产品。

（3）应采用节能控制措施，主要包括电梯并联或群控控制、轿厢无人自动关灯技术、群控楼宇智能管理技术等。

（4）对于仅设有一台电梯的建筑，无须考虑电梯群控措施，但电梯应满足节能电梯相关规定。

【设计文件深度】

电气设计说明：应明确电梯台数，当电梯为两台以上时，应明确电梯具体节能控制策略。

3.5.7 应进行电力负荷计算，合理选择变压器的台数和容量，宜保证变压器运行在经济运行参数范围内。

【设计要点】

变压器装机容量指标应满足节能要求，变压器经济运行计算参照现行行业标准《配电变压器能效技术经济评价导则》DL/T 985,变压器负荷率一般不应大于85%。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应明确项目变压器安装台数及装机容量，变压器装机容量应满足建筑物节能要求。

（2）电力负荷计算书：应体现变压器低压侧总设备容量、计算容量及各出线回路的设备容量、计算容量，明确变压器安装容量、台数、负荷率等参数。

3.5.8 变配电所应靠近负荷中心，尽可能缩短低压供电线路的长度。

【设计要点】

变配电所应靠近负荷中心设置。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应明确变配电所设置位置，并满足靠近负荷中心的要求。

（2）电力总平面图：应体现变配电所的位置。

# 4 施工图设计

## 4.1 建筑

4.1.1 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。若存在以上危险源，应采取下列措施：

1、建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离控制要求。

2、对场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施。

3、对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理与防护措施，进行无害化处理。

【设计要点】

（1）建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离等控制性要求；对于场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施。其中，场地防洪设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201及《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的相关规定；抗震防灾设计应符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB 50413及《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的相关规定；电磁辐射应符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702的相关规定。

（2）当建筑场地内存在地质灾害严重的地段和多发的区域时，应编制地质灾害危险性评估报告（包括场地稳定性和场地工程建设适应性等内容）。

（3）对于可能存在污染源、电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、含氡土壤危害的项目，应由检测机构出具相关检测报告。

（4）应根据地质勘探报告/环境影评估报告书（表）/土壤氡浓度专项检测报告、项目区位图、场地地形图和相关检测报告等文件，对建筑场地内的各类危险源、潜在危险源和不利地段进行综合评价，并在建筑设计说明中提出相应的防护措施建议。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应根据规划方案和相关检测报告的等资料，提出相应的防护措施要求。

（2）总平面图和建筑施工图：应根据设计说明落实具体的防护措施要求。

（3）场地地形图：应标明场地红线范围、竖向标高、原有地物、地质灾害多发地段和潜在危险源位置等。

（4）环评报告书（表）/地勘报告：应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，是否有危险化学品、易燃易爆等危险源，是否存在电磁辐射、含氡土壤等危害。

（5）土壤氡浓度专项检测报告：如项目环评报告书（表）/地勘报告中未体现土壤氡浓度信息，应进行专项检测，并编制专项检测报告。对于整体处于土壤氡含量低背景或中背景区域，且工程场地不存在地质断裂构造的项目，可不进行土壤氡浓度检测。

（6）地质灾害危险性评估报告：仅当项目场地内存在地质灾害多发区或严重的地段时编制，具体应包括场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容。

（7）污染源相关检测报告或论证报告：仅当项目可能涉及污染源、电磁辐射时提供。

4.1.2 建设场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，若存在以上污染源，应采取下列措施：

1、说明污染源类型，并采取相应治理措施，以达到无超标污染物排放的要求。

2、在进行场地设计时，应合理设置污染源的区位，以避免污染源对主要功能区域和周边环境产生影响。

【设计要点】

建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的污染源，与建筑专业相关的主要为垃圾堆等固态污染源。若有相应污染源，应根据初步设计文件要求（见3.1.2条），采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析。

（2）建筑设计说明：应明确固体废弃物（垃圾）的收集方式。

4.1.3 合理设置停车场所，应满足下列要求：

1、自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施。

2、合理设置机动车停车设施，并至少采取下列两项措施：

1）采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式。

2）采用地下停车库方式时，其配建数量不少于总停车位的65%。

3）采用错时停车方式向社会开放。

4）合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所。

5）按当地政策配置充电装置停车位。

【设计要点】

（1）设置非机动车停车设施。非机动车停车设施的设置应规模适度、布局合理、符合使用者的出行习惯，且应有遮阳防雨措施。

（2）居住建筑配建的地下停车库停车位数量应不少于总配建停车位数量的65%（因条件限制未设置地下室的改、扩建建筑除外）。

（3）合理配建机动车充电设施，新建住宅配建停车位按当地政策建设充电设施或预留建设安装条件。

【设计文件深度】

（1）总平面图及停车场（库）施工图：应标明非机动车停车设施、机动车停车场、充电装置停车位的具体位置。

（2）非机动车停车设施施工图（如自行车库/棚及附属设施施工图）：应标明确遮阳和防雨设施的构造措施。

4.1.4 无障碍设计应符合《无障碍设计规范》GB 50763的规定，且满足下列要求：

1、场地内人行通道采用无障碍设计，且与建筑场地外人行通道无障碍设施连通。

2、建筑入口和主要活动空间设有无障碍设施。

【设计要点】

场地内人行通道、场地内人行通道与场地外人行通道的连接处、建筑入口等位置，均应按现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的相关要求设置无障碍设施。

【设计文件深度】

（1）总平面和建筑设计说明：应提出场地内人行通道的无障碍设置要求。

（2）总平面图和竖向布置图：应标明场地内人行道、室外活动场地、停车场、建筑出入口的无障碍系统和具体衔接方式。

4.1.5 场地内合理设置绿化用地，并应满足下列要求：

1、绿地率：新区建设不小于30%，旧区改建不小于25%。

2、人均公共绿地面积：新区建设不低于1m2，旧区改建不低于0.7m2。

【设计要点】

（1）符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180和当地城市建筑规划管理技术规定的相关规定。

（2）新区建设项目的绿地率应达到30%，旧区改建项目的绿地率应达到25%。当受用地条件限制，旧区改造项目绿地率难以满足要求时，不足部分绿地面积应采取屋顶绿化、垂直绿化的方式进行补偿，其中：垂直绿化补偿面积为建筑物受阳外墙面实际绿化区域的面积；屋顶绿化补偿面积为未计入绿地率的屋顶绿化面积。

（3）《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93第2.0.32条将绿地率定义为“居住区用地范围内各类绿地面积的总和占居住区用地面积的比率（%）。”绿地应包括：公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地（即道路红线内的绿地），其中包括满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地，不应包括屋顶、晒台的人工绿地。《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93第7.0.4条还对居住区内的公共绿地作了具体规定，包括中心绿地，以及老年人、儿童活动场地和其他的块状、带状公共绿地等。不仅规定了居住区公园、小游园、组团绿地等各级中心绿地的设置内容、要求和最小规模，还要求中心绿地、其它块状带状公共绿地宽度不小于8m、面积不小于400m2、至少应有一个边与相应级别的道路相邻、绿化面积（含水面）不低于70%、有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影范围之外（组团绿地）等。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应提出住区绿地率和人均公共绿地面积要求。

（2）总平面图：应包括项目总用地面积、总户数、总人口、绿地位置、绿地面积、绿地率、公共绿地位置、公共绿地面积等技术经济指标。

（3）屋顶绿化和垂直绿化设计图：采用屋顶绿化和垂直绿化措施的项目，应按设计深度要求落实相关技术措施，并提供面积计算书。

注：本条还应由景观专业进行深化设计。

4.1.6 种植适应当地生态环境条件和体现地方特色的乡土植物，其占场地全部植物种类及数量的比例不应小于70%。

【设计要点】

在景观设计施工图中应以《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ 43/T314-2015表2 “湖南主要乡土植物及外来适用植物一览表”为依据选用湖南地区乡土植物，并提供相应植物表，在表中标明是否为乡土植物，并提供乡土植物所占比例计算书。

【设计文件深度】

（1）景观设计说明：应对植物种类的选用及比例提出要求。

（2）苗木表：应在苗木表中标明乡土植物类型。

（3）乡土植物比例计算书：应依据苗木表统计乡土植物比例。

4.1.7 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物，应采用乔、灌、草结合的复层绿化方式，绿地配植乔木不少于3株/100m2，种植区域覆土深度不小于1.2m，排水能力满足植物生长需求。

【设计要点】

应合理选择、科学配置植物物种。设计说明中应要求采用乔、灌、草结合的复层绿化形式，种植区覆土深度及排水能力等技术措施应满足植物生长需求，相关技术措施应在景观施工图设计图纸中落实。

【设计文件深度】

建筑设计说明：应对采用乔、灌、草结合的复层绿化及保证植物生长需求提出要求。

注：本条还应由景观专业进行深化设计。

4.1.8 场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地宜进行雨水专项规划设计。并应满足下列要求：

1、下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体面积之和占绿地总面积的比例不小于30%。

2、合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。

【设计要点】

（1）绿色雨水设施包括雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、对功能调蓄设施等。

（2）绿色雨水设施的设置应满足以下要求：

1）下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例应达到30%；

2）通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施；

（3）当场地面积大于10hm2时应进行雨水专项规划设计。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确以下内容：

1）场地内绿色雨水基础设施的设置要求；

2）地下一层建筑面积与总用地面积的比例小于70%的要求；

3）利用植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施的要求。

（2）总平面图：应标明绿色雨水设施位置，应包括总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积等技术经济指标。

注：本条还应由景观专业进行深化设计（见4.6.3条）。

4.1.9 场地内环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的相关规定，并采取下列措施改善环境噪声状况：

1、对不同噪声允许标准的建筑进行合理布局，将噪声允许标准低的建筑布局在接近噪声源一侧，并利用该类建筑形成对噪声的抑制作用。

2、提高建筑外围护结构的隔声降噪性能。

3、将设备机房等内部噪声源集中布置。

4、利用景观、绿化带进行隔声降噪。

【设计要点】

（1）应依据场地环评报告书（表）中对场地内及周边环境噪声的监测值进行总平面图设计，并说明场地周边环境噪声是否满足现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。

（2）若项目场地环评报告书（表）中无环境噪声监测数据，应提供场地内及周边环境噪声模拟分析报告。

（3）若不满足有关规定，应说明所采取的隔声降噪方法和措施，并在相关设计图纸中落实。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应包含场地内及周边环境噪声的监测值。

（2）环境噪声模拟分析报告：若项目场地环评报告书（表）中无环境噪声监测数据，应提供场地内及周边环境噪声模拟分析报告。

（3）建筑设计说明：应依据场地环评报告书（表）中对场地内及周边环境噪声的监测值或环境噪声模拟分析报告，对场地内及周边环境噪声情况进行说明，若不满足有关规定，应说明所采取的隔声降噪方法和措施。

（4）建筑、景观施工图设计图：应将设计说明中提出的隔声降噪的措施和方法，在施工图设计图纸中予以落实。

4.1.10 降低热岛强度，缓解城市热岛效应， 场地内户外活动区域的有效遮阴面积不应小于20%。

【设计要点】

（1）户外活动场地包括步道、庭院、广场、游憩场和停车场。乔木遮阴面积应按成年乔木的树冠正投影面积计算；构筑物遮阴面积应按构筑物正投影计算；建筑日照投影遮阴面积应按夏至日8:00~16:00内有4h处于建筑阴影区域的户外活动场地面积计算。

（2）项目设计如果考虑了建筑日照投影遮阴，则应对建筑日照投影遮阴面积的计算，以便后续在景观设计阶段统一计算乔木和构筑物的总体遮阴面积。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应提出乔木、构筑物和建筑日照投影的遮阴面积之和占红线范围内户外活动场地面积的比例要求。

（2）建筑总平面图：应标明户外活动场地的遮阴方式与范围。

（3）户外活动场地遮阴面积比例计算书：如果考虑了建筑日照投影遮阴，则应对建筑日照投影遮阴面积进行计算。

注：本条还应由景观专业进行深化设计。

4.1.11 建筑群的规划布局、建筑物的平面布置、立面设计应结合场地自然条件对建筑物的间距、体形、朝向等进行优化设计，充分考虑建筑物获得良好日照与自然通风，合理组织绿地和水域，减少硬化地面，改善居住小区室外夏季热环境，减少冬季不利风向影响。

【设计要点】

（1）建筑的体形、朝向、窗墙比、楼距等间接影响建筑的供暖和空调能耗以及建筑室内环境的舒适性，因此十分重要。然而，在受场地、造型需求等限制的情况下，上述因素有可能不完全符合要求，此时应做优化设计。

（2）场地规划布局应合理设置建筑朝向、满足建筑日照标准。建筑布局适宜朝向为南偏东30º至南偏西30º范围内，如遇到工程项目需考虑地形、地貌、自然环境等因素，可适当放宽，但应采取相应遮阳措施解决朝向不佳带来的不利影响。

【设计文件深度】

总平面图及建筑体形、朝向、楼距、窗墙比、通风良好户型面积比例等的优化设计报告：优化设计报告应包括节能设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告，分析体形系数、朝向、楼距、窗墙比的达标情况，并与场地地形图、总平面图、设计说明上的内容相符合。

4.1.12 建筑的主要朝向布置在南北向或接近南北向，并满足下列要求：

1、建筑居住空间平面布置在南向或南偏东15º至南偏西15º范围内，不宜超出南偏东40º至南偏西30º范围；

2、居住空间不应在东、西向开设外窗，否则应设置活动外遮阳，南向外窗宜设置水平遮阳或活动外遮阳；

3、屋顶透明部分应采取通风遮阳措施。

【设计要点】

居住建筑东偏北30°至东偏南60°、西偏北30°至西偏南60°范围内居住空间的外窗，应统一设置挡板式遮阳或可以遮住窗户正面的活动外遮阳。

【设计文件深度】

（1）总平面图：应标注项目场地内建筑的朝向角度。

（2）建筑平、立面图：应体现遮阳构件的位置和尺寸。

（3）建筑大样图：应提供挡板式遮阳或活动外遮阳的构造详图。

（4）节能计算书：应与设计说明中的节能专篇吻合。

4.1.13 建筑物的体形系数不大于《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43 /001-2017表4.1.3的规定。

表4.1.3 居住建筑体形系数限值

| 建筑层数 | ≤3层 | （4~11层） | ≥12层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑的体形系数 | ≤0.55 | ≤0.40 | ≤0.35 |

【设计要点】

体形系数过小，将制约建筑师的创造性，造成建筑造型呆板，平面布局困难，甚至损害建筑功能。因此应权衡利弊，兼顾不同类型的建筑造型，来确定体形系数。当体形系数超过规定时，则要求提高建筑围护结构的保温隔热性能，确保实现节能目标。

【设计文件深度】

建筑节能计算书：应有体形系数的计算过程，分析是否达标；当体形系数超过规定时，应明确补偿措施，比如采取措施提高建筑围护结构的保温隔热性能。

- 4.1.14 户型设计应通过优化建筑空间、平面布局和构造设计，获得良好的自然通风，有供暖空调时应保证必要的卫生通风换气。

1、应分户设计自然通风气流路线，确定自然通风的进、排风口位置。

2、优先采用外窗作为自然通风进、排风口，外窗可开启面积（含阳台门面积）不应小于外窗所在房间地面面积的1/12；当不能满足要求时，应设置机械通风，并保证非供暖空调时段的换气次数不小于10次/h。

3、不设新风系统的供暖空调房间应设置卫生通风口或进行机械通风，卫生通风口最小净面积Smin按《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43 /001-2017附录A计算。

4、宜为过渡季和夏季采用电风扇降温提供条件。

【设计要点】

（1）建筑设计应满足《湖南省绿色建筑设计标准》DBJ43/T006-2017第6.4.1～6.4.5条、《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017第4.1.1条和第4.1.4条等要求。

（2）居住建筑外窗采用通风和气密性良好的节能窗型（主要指平开窗、悬开窗等）比例应达到80%以上，且外窗可开启面积（含阳台门面积）应不小于外窗所在房间地面面积的1/12，建筑的通风开口面积与房间地板面积的比例不应小于8%。

（3）本条应按单栋建筑整体核算其可开启面积比例，为简单起见，可将玻璃幕墙活动窗扇的面积认定为可开启面积，而不再计算实际的或当量的可开启面积。

（4）当建筑层数大于18层时，18层以上部分可不执行本条要求。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应说明建筑外窗或玻璃幕墙的可开启面积比例。

（2）建筑设计图纸及相关计算书：建筑平面图、立面图、门窗表、门窗详图、幕墙图纸、住宅户型平面图、通风良好户型面积比例计算书、住宅外窗采用通风和气密性良好的节能窗型比例计算书、外窗和幕墙可开启面积比例计算书。

4.1.15 建筑设计应充分利用天然采光，改善室内采光效果。主要功能房间的采光系数符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定，在满足采光要求的基础上不宜加大外窗面积。

【设计要点】

在初步设计的基础上加强设计文件深度。

【设计文件深度】

（1）建筑平、立、剖面图：应体现不同户型的房间布局、窗户的相对位置。

（2）建筑门窗表：应体现外窗设置情况、详细尺寸说明、开启方式，并与详图吻合。

（3）窗地面积比计算书：应包括对各典型户型内卧室、起居室等主要功能房间窗地面积比例的计算说明，并与设计图纸吻合审查时应注意，起居室的窗地面积比达到1/6。

（4）室内采光模拟报告：应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面工况、材料的采光计算参数、室外建筑物或构筑物情况、室内地面反射率，以及模拟结果等，并应对各层主要功能房间天然采光进行计算（单栋居住建筑为标准层时，只需要进行最底层的计算），对主要功能房间的眩光值进行模拟，对内区采光系数达标区域的面积进行模拟（建筑无内区，可不执行）。

（5）建筑设计说明：对于设置地下室的项目，应提出改善地下室天然采光的措施要求。对于设置地下室的项目，主要可采用下沉广场、天窗、采光井、反光板和导光管系统改善地下空间的天然采光。对于非人防地下空间，平均采光系数不小于0.5%的面积应达到其首层面积的5%。

4.1.16 采用分体式空调器和空气源热泵热水器时，应设置或预留空调器和热水器室外机及热水器水箱的位置和条件，并应符合《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43 /001-2017附录B的规定。

【设计要点】

夏季空调室外机向外部空间大量排热，如果室外机位于通风不良的场所，例如位于“凹”型空间内部，其排出的热量将蓄积在空间内部，使外部空间的热环境恶化，同时也会进一步增加建筑的空调负荷，形成恶性循环。因此，应将空调室外机设置在通风良好的场所，使空调排热可迅速扩散，减少其对建筑室内环境的影响。

【设计文件深度】

建筑平、立、剖面图：应有空调外机布置位置，并且有相应构造大样图。

4.1.17 建筑围护结构各部分的传热系数和热惰性指标不应大于《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43 /001-2017表4.2.1规定的限值。

【设计要点】

建筑围护结构的热工性能直接影响居住建筑供暖和空调能耗，必须予以严格控制。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应有屋面、墙体、楼地面及户门的传热系数和热惰性指标，外窗的传热系数和太阳能得热系数，说明是否满足节能标准中的要求。

（2）建筑节能计算书：应列出围护结构所用的工程材料，明确构造做法，出具围护结构各部分热工特性的计算过程，分析是否满足标准。

（3）屋顶和东、西外墙隔热性能专项计算分析报告：传热系数和热惰性指标应符合《湖南省居住建筑节能设计标准》表4.2.1中的相关规定。

4.1.18 居住建筑当设置凸窗时，应符合下列规定：

1、窗的传热系数限值应比《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ  43/001-2017表4.2.2中的相应值小10%；

2、计算窗墙面积比时，凸窗的面积按透光部分展开面积计算；

3、对凸窗不透明的上顶板、下底板和侧板，应进行保温处理，且保温处理后板的传热系数不应大于1.5W/（㎡•K）。

【设计要点】

居住建筑设置凸窗使得窗墙面积比增大，导致空调供暖能耗增加，故从降低建筑能耗角度考虑，必须进行严格控制。对凸窗不透明的上顶板、下底板和左右侧板的保温隔热处理应该给予足够重视。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确建筑设置凸窗的部位、数量和形式。

（2）建筑平、立、剖面图、户型图、门窗表、门窗构造设计大样图：应明确凸窗不透明的上顶板、下底板和左右侧板是否采取了保温处理。

（3）建筑节能计算书：应出具凸窗不透明的上顶板、下底板和左右侧板等部位做保温处理的工况下，凸窗热工性能的计算说明，分析是否达标；计算外墙平均传热系数时，应包含凸窗上下不透明顶板、底板及左右侧板。

4.1.19 建筑各朝向的窗户，当设置了可以完全遮住正面的活动外遮阳时，应认定满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43 /001-2017第4.2.2条对外窗外遮阳的要求。采用了卷帘、中空玻璃内置遮阳、百叶等的外窗传热系数按《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43 /001-2017表4.3.1进行修正。

【设计要点】

湖南地区的建筑外窗，对室内热环境和空调负荷影响很大，通过外窗进入室内的太阳辐射热几乎不经过时间延迟就会对房间产生热效应。为了节约能源，应对窗口和透光幕墙采取外遮阳措施。对于建筑外窗设置外遮阳应考虑其安全性，其构件与主体结构应可靠联结。一般而言，外卷帘、内置遮阳中空玻璃、外百叶活动外遮阳实际效果比较好。

【设计文件深度】

建筑平、立、剖面图：应注明外遮阳位置。

4.1.20 外窗应采用平开窗或悬开窗。

【设计要点】

平开窗或悬开窗相对推拉窗优点是开启面积大，通风性能好，密封性好，隔音、保温、抗渗性能优良，因此应使用平开窗或者是悬开窗。

【设计文件深度】

门窗表：应注明平开窗或者是悬开窗要求。

4.1.21 屋面应采用保温隔热屋面。

【设计要点】

（1）采用保温隔热屋面，可有效降低夏季住宅室内的热负荷，同时保证冬季的热舒适。湖南地区较为常用的保温隔热屋面的做法有：通风间层保温隔热屋面（空气间层平均高度≥450mm）、蓄水屋面和植被屋面等。

（2）保温隔热屋面应占可利用屋面面积的比例应达到75%以上。

（3）坡屋面如设有屋面架空层及老虎窗、通风百叶等通风构造措施，可视为通风间层保温隔热屋面。

（4）超高层住宅可不执行本条要求。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应说明屋面做法和技术要求。

（2）建筑屋顶平面图、屋面构造设计大样图：应明确隔热保温屋面的范围和具体构造做法，并与设计说明、节能计算相吻合。

（3）隔热保温屋面面积比例计算书：应明确不同类型保温隔热屋面面积占可利用屋面面积的比例。

4.1.22 建筑外墙兼顾冬季保温与夏季隔热要求，东、西外墙隔热性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定，建筑外墙采用下列隔热保温措施：

1、外表面宜采用浅色饰面；

2、宜采用外保温或自保温体系，不宜采用内保温体系；

3、宜采用垂直绿化、遮阳、通风隔热等措施；

4、采用多孔材料保温外墙时，应进行冷凝验算。

【设计要点】

（1）当东、西外墙采用遮阳、绿化等措施时，应不少于东、西外墙面积的30%（当建筑层数大于18层或者高度大于50m，可不考虑设计）。

（2）在自然通风和空调房间条件下，建筑的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的相关规定。

（3）采用软件模拟或手算的方法均可。

（4）当采用种植屋面或有保温层的通风坡屋面时，应不少于屋顶面积的75%（超高层建筑，可不考虑设计）。

（5）对采用多孔材料的保温外墙，在进行墙体设计时，应进行冷凝验算，降低外墙内部发生冷凝的风险。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确建筑屋顶和东、西外墙的热工性能指标；

（2）建筑围护结构详图：应标明围护结构的具体构造措施，对于标准图集中未涵盖的特殊热桥部位，应单独绘制节点大样图；

（3）相关面积比计算书：包括东、西向外墙采用遮阳、绿化措施的面积比例计算书，种植屋面或有保温层的通风坡屋面的面积比例计算书。

（4）屋顶和东、西外墙隔热性能专项计算分析报告：计算自然通风和空调房间条件下屋顶和东、西外墙内表面的最高温度。

（5）外墙的冷凝验算分析报告，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关规定。

4.1.23 外墙和屋顶中的接缝、混凝土、嵌入外墙的金属等构成的热桥部位应做保温处理，保证其内表面温度不低于空气露点温度并减少附加传热损失。

【设计要点】

（1）建筑围护结构的保温防潮措施和热桥梁、热桥柱、热桥楼板等主要部位的保温隔热构造应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的相关规定，确保热桥部位的内表面温度，在冬季不得低于室内空气露点温度。

（2）应采用软件模拟的方法。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确对建筑围护结构（外墙、屋顶、楼板）热桥部位作的保温处理、建筑围护结构热工性能指标，以及建筑构造图集索引。

（2）建筑围护结构详图：应标明围护结构的具体构造措施，对于标准图集中未涵盖的特殊热桥部位，应单独绘制节点大样图。

（3）围护结构露点温度计算书：计算典型热桥部位的内表面最高温度，应体现采用的模拟软件名称及版本，由于热桥部位的传热系数与围护结构平壁部分相差较大，因此在进行热桥内表面温度计算时，包含热桥在内的围护结构的传热不能简单地采用一维传热假设，而应通过二维或三维计算得到。

4.1.24 外门窗框与墙体及其饰面间，应有两道防水密封措施。应采用弹性闭孔材料、防水密封胶填缝和嵌缝，不得采用水泥砂浆填（嵌）缝。室外窗台宜采用金属成品窗台板，坡向室外并设置滴水。

【设计要点】

外门窗框与门窗洞口之间的缝隙及外门窗洞口周边装饰层与门窗之间若不进行密封处理或处理不当，在该部位会出现明显的热桥，住宅设计中应避免这种情况的产生。

【设计文件深度】

门窗构造设计大样图：应标明围护结构的具体构造措施，明确对外门窗框与墙体及其饰面间，有两道防水密封措施。

4.1.25 楼梯间、走廊、电梯间、前室等公共区域采用可开启的外窗。

【设计要点】

楼梯间、走廊、电梯间、前室等公共区域采用可开启的外窗，可满足春秋季和夏季凉爽时间的通风需要，冬季时关闭外窗，可提高室内温度，对于提高舒适度与降低能耗都有一定作用。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确建筑楼梯间、走廊、电梯间、前室等公共区域设置可开启外窗的情况。

（2）门窗构造设计大样图：应明确建筑楼梯间、走廊、电梯间、前室等公共区域外窗的设置部位和形式。

4.1.26 主要功能房间的室内噪声级应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准规定，并满足下列要求：

1、合理布置建筑平面，对室内声环境要求较高的功能房间应远离噪声源布置；

2、对室内噪声源采取减振、吸声、隔声降噪等构造措施；

3、提高门窗等建筑外围护结构的隔声性能，降低室外噪声对室内声环境的影响。

【设计要点】

在初步设计阶段的基础上进行深化。

主要功能房间的室内噪声级达到国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求，并满足以下要求：

（1）当存在下列情况之一时，应采取相应的隔振降噪措施：

① 噪声敏感建筑沿交通干线两侧布置；

② 产生噪声的民用建筑附属设施（如锅炉房、水泵房）可能对噪声敏感建筑物产生干扰；

③ 噪声敏感房间布置在临街一侧或与噪声源相邻；

（2）噪声敏感建筑物或房间应远离噪声源，噪声不敏感的建筑物或房间可作为隔声屏障；

（3）变配电房、水泵房等设备用房的位置不应设置在住宅或重要房间的正下方或正上方。

（4）电梯不得紧邻卧室布置，也不宜紧邻起居室（厅）布置。受条件限制需要紧邻起居室（厅）布置时，应采取有效的隔声和减震措施。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确项目建筑与各类噪声源的分布情况，主要功能房间的室内允许噪声级，以及具体的降噪措施要求；

（2）总平面图：应体现场地内交通干道布置，建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离，以及各类隔振降噪设施的位置；

（3）建筑平面图：应体现建筑空间、各层平面布局，以及建筑设备机房、电梯间等噪声源的位置。隔声降噪错的措施的大样详图；

（4）室内噪声分析报告：综合考虑建筑的室内和室外噪声源影响，对主要功能房间的室内噪声级进行分析计算。

4.1.27 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准规定。

【设计要点】

对住宅卧室、起居室（厅）分户楼板的撞击声隔声性能做规定，旨在控制楼板上层产生的诸如脚步声、物体坠地等撞击噪声对楼下住户的干扰。普通的住宅混凝土楼板如果不做隔声装修，是达不到《民用建筑隔声设计规范》中规定的撞击声隔声要求的。因此，要使楼板的计权规范化撞击声压级不超过75dB，在建筑设计时就需要考虑对楼板采取必要的隔声措施。混凝土楼板上铺装弹性地面材料或建造由弹性材料隔开面层的浮筑楼板，均可有效改善楼板撞击声隔声性能。结合地面装修铺装弹性地面材料是解决楼板撞击声隔声问题的简易而又有效的措施，如木地板、保温板、弹性橡胶、隔声毡等。

国家建筑标准设计图集《建筑隔声与吸声构造》08J931中列举了多种隔声楼面的做法，同时，湖南省居住建筑节能标准中也对住宅分户楼板的保温性能提出了要求。建筑设计可结合保温层设置浮筑楼板隔声减振层，例如：在混凝土楼板上设20～25mm厚挤塑聚苯板及保护层等，撞击声压级可不超过75dB。设计中可结合项目的实际情况选用适宜的隔声构造措施。

建筑设计时，楼板的隔声构造应设计到位，全装修住宅（成品住房）可考虑装修后的状态，非全装修住宅不得考虑项目竣工交付后的状态。此外，浮筑楼板的减振垫应沿墙体上翻不低于40mm高，且不低于垫层及实体面层厚度，保证楼板具有较好的隔声效果。

（1）对主要功能房间的外墙、隔墙，楼板和门窗的隔声性能进行计算或模拟，计算和模拟结果应满足现行国家标准《民用建筑隔 声设计规范》GB 50118中的低限要求；

（2）对构件及相邻房间的空气声隔声进行计算或模拟，结果应满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限标准限值和高要求标准限值的平均值（平均值按四舍五入取整）。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应对表明主要功能房间的外墙，隔墙和楼板的空气声隔声值；应表明主要功能房间的楼板的撞击声隔声值（本条对于精装修建筑，施工图应明确楼板的构造做法；对于毛坯交房建筑，应在施工图中为业主选择可选的装修做法，并在购房合同中予以告知）；应表明构件及相邻房间之间的空气声隔声值。并对是否达标进行说明，如未达标则应提供增强的隔声隔震措施。

（2）建筑构造大样图：应提供增强的隔声隔震构造措施大样图。

4.1.28 主要功能房间应有良好的户外视野，相邻建筑的直接间距应大于18m，且无明显视线干扰。

【设计要点】

建筑施工图设计尽量保障建筑之间的间距；建筑施工图（总平面图等）文件中两栋建筑相对的外墙间距应超过18m。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应提出楼间距和避免产生私密问题及视线遮挡的措施；

（2）总平面图：合理确定建筑楼间距，确保主要功能房间的使用区域内都能看到室外自然环境。

4.1.29 建筑内应设置适宜接近自然的阳台、空中花园等建筑与外部环境之间的开敞、半开敞等过渡空间。

【设计要点】

建筑设计中应考虑自然开敞、半开敞的空间细化设计。

【设计文件深度】

建筑设计图：平面图应有开敞、半开敞空间的设计，并绘制节点构造大样图。

4.1.30 幕墙设计应采取避免光污染措施，透光幕墙可见光反射比不大于0.2。

【设计要点】

（1）当建筑设置玻璃幕墙时，其可见光反射比（被物体表面反射的光通量与入射到物体表面的光通量之比）不应大于0.2。

（2）对于非玻璃幕墙建筑本条直接达标。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确项目是否设置玻璃幕墙，设置时应包括玻璃幕墙的可见光反射比的说明。

（2）建筑立面图：应标明建筑立面材料。

4.1.31 建筑造型要素应简约，装饰性构件应结合功能一体化设计，并满足下列要求：

1、纯装饰性构件造价之和不高于单栋建筑工程土建总造价的2%；

2、作为装饰的飘板、格栅、构架等建筑构件应结合遮阳、导风等功能进行设计，或结合太阳能、风能等可再生能源系统进行一体化设计，以减少纯装饰性构件的使用；

3、不应采用无节能功能的双层外墙（含透光幕墙）。

【设计要点】

建筑设计时应考虑装饰性构件的功能性，避免采用没有功能的纯装饰性构件，造成建筑材料的浪费。

建筑施工图设计尽量少用纯装饰性构件，应同时满足以下要求：

（1）纯装饰性构件（包括不具备遮阳、导光、导风、载物、铺助绿化等作用的飘板、格栅和构架等；单栋建筑屋顶等处设立单纯为追求标志性效果的塔、球、曲面等异型构件。）造价不高于单栋建筑总造价的2%；

（2）女儿墙高度不超过规范最低要求的2倍，或虽然超过规范最低要求的2倍，但超过部分，与该栋建筑纯装饰性构件合并统计，造价之和不大于单栋建筑总造价的2%；

（3）建筑红线范围内不依附于建筑独立存在的单纯为追求标志性效果的塔、柱、球、曲面等异型构件，造价与单栋建筑纯装饰性构件和女儿墙超高部分合计统计不高于工程总造价的2%；

当项目存在装饰性构件时，应编写《装饰性构件功能说明书》，说明每栋建筑和红线范围内不依附于建筑独立存在的各类装饰性构件的具体功能；或编制《纯装饰性构件造价计算书》，根据工程造价预算表，对纯装饰性构件造价进行计算。

单栋建筑（工程）的总造价是指该建筑（工程）的土建、安装工程总造价，不包括征地等其他费用。对于地下室相连而地上部分分开的项目可按照项目整体进行计算，而不以地上单栋建筑为计算单元。

【设计文件深度】

（1）建筑平、立、剖面图：应体现所有装饰性构件的位置和尺寸。

（2）建筑效果图：应体现建筑造型及装饰性构件。

（3）建筑大样图：应体现红线范围内独立存在的各类装饰性构件的构造详图。

（4）装饰性构件功能说明书：应说明每栋建筑和红线范围内不依附于建筑独立存在的各类装饰性构件的具体功能。

（5）纯装饰性构件造价比例计算书：应根据工程造价预算表，对纯装饰性构件造价比例进行计算。

## 4.2 结构

4.2.1 不应采用国家及地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

【设计要点】

应对照国家和当地有关主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建筑材料及制品目录进行设计。

【设计文件深度】

（1）建筑（结构）设计说明：应提出“不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品”的要求。

（2）结构施工图：不应出现国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

4.2.2 建筑造型要素应简约，装饰性构件应结合功能一体化设计，并满足下列要求：

1、纯装饰性构件造价之和不高于单栋建筑工程土建总造价的2%；

2、作为装饰的飘板、格栅、构架等建筑构件应结合遮阳、导风等功能进行设计，或结合太阳能、风能等可再生能源系统进行一体化设计，以减少纯装饰性构件的使用；

3、不应采用无节能功能的双层外墙（含透光幕墙）。

【设计要点】

建筑设计时应考虑装饰性构件的功能性，避免采用没有功能的纯装饰性构件，造成建筑材料的浪费。建筑施工图设计尽量少用纯装饰性构件，应同时满足以下要求：

（1）纯装饰性构件（包括不具备遮阳、导光、导风、载物、铺助绿化等作用的飘板、格栅和构架等；单栋建筑屋顶等处设立单纯为追求标志性效果的塔、球、曲面等异型构件。）造价不高于单栋建筑总造价的2%。

（2）女儿墙高度不超过规范最低要求的2倍，或虽然超过规范最低要求的2倍，但超过部分，与该栋建筑纯装饰性构件合并统计，造价之和不大于单栋建筑总造价的2%。

（3）建筑红线范围内不依附于建筑独立存在的单纯为追求标志性效果的塔、柱、球、曲面等异型构件，造价与单栋建筑纯装饰性构件和女儿墙超高部分合计统计不高于工程总造价的2%。

当项目存在装饰性构件时，应编写《装饰性构件功能说明书》（见表4.2.2-1），说明每栋建筑和红线范围内不依附于建筑独立存在的各类装饰性构件的具体功能；或编制《纯装饰性构件造价比例计算书》（见表4.2.2-2），根据工程造价预算表，对纯装饰性构件造价比例进行计算。单栋建筑（工程）的总造价是指该建筑（工程）的土建、安装工程总造价，不包括征地等其他费用。对于地下室相连而地上部分分开的项目可按照项目整体进行计算，而不以地上单栋建筑为计算单元。

表4.2.2-1 装饰性构件功能说明书

| 楼栋名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 装饰性构件名称 | 主要功能说明 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

表4.2.2-2 纯装饰性构件造价比例计算书

| 楼栋名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯装饰性构件名称 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| 纯装饰性构件造价合计（元） |  |  |  |  |
| 工程总造价（元） |  |  |  |  |
| 纯装饰性构件造价比例（%） |  |  |  |  |

【设计文件深度】

（1）结构平、立、剖面图：应体现所有女儿墙的高度及所有装饰性构件的位置、尺寸和构造。

（2）建筑效果图：应体现建筑造型及装饰性构件。

（3）总平面图：应体现红线内独立存在的各类装饰性构件的位置，并有详图体现其尺寸和构造。

（4）建筑设计说明：应要求尽量避免采用纯装饰性构件，并明确造价比例控制要求。

（5）装饰性构件功能说明书：说明各类装饰性构件的具体功能。

（6）纯装饰性构件造价比例计算书：根据工程造价预算表，对纯装饰性构件造价比例进行计算。

4.2.3 建筑形体应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中的规定，优先选用规则的形体。

【设计要点】

不得选用国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）第3.4节中规定的特别不规则和严重不规则的建筑形体。编制建筑形体规则性判定报告（要求结构设计单位盖章），分析建筑形体是否为国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）中规定的特别不规则和严重不规则的建筑形体。砌体结构、单层空旷建筑、大跨屋盖建筑、地下建筑、木结构建筑，可不执行本条要求。

【设计文件深度】

（1）结构设计说明：应明确建筑形体的规则程度。

（2）结构平面布置图：应体现结构平面各部位的尺寸。

（3）建筑形体规则判定报告（要求结构设计单位盖章）：应包括项目存在的各种不规则类型及相应的指标，并判定建筑形体的不规则性。

4.2.4 应对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，有效节约材料用量。

【设计要点】

（1）对于地基基础优化，应充分考虑项目主体结构特点、场地情况，因地制宜地对项目可选用的各种地基基础方案进行比选（从天然地基、复合地基到桩基础等）及定性（必要时进行定量）论证，最终选用材料用量少，施工对环境影响小的地基基础方案；

（2）对于结构体系应充分考虑建筑层数和高度、平立面情况、柱网大小、荷载大小等因素，对项目可选用的各种结构体系进行定性（必要时进行定量）比选论证，并最终选用材料用量少，施工对环境影响小的结构体系；

（3）对于结构构件节材优化应充分考虑建筑功能，柱网跨度、荷载大小等因素，分别对墙、柱（如混凝土柱或钢骨混凝土柱等）、楼盖体系（梁板式楼盖或无梁楼盖）、梁（如混凝土梁或预应力梁等）、板（如普通楼板或空心楼盖）的形式进行节材定性（必要时进行定量）比选，并最终选用材料用量少，施工对环境影响小的结构构件形式。

【设计文件深度】

（1）基础平面布置及配筋图：应体现结构优化后的地基基础方案和设计。

（2）结构平面布置图：应体现优化后的结构体系及结构构件的平面布置及配筋。

（3）梁设计图及结构详图：应体现优化后的结构体系及结构构件的平面布置及配筋。

（4）柱设计图及结构详图：应体现优化后的结构体系及结构构件的平面布置及配筋。

（5）地基基础方案论证报告：应对比优化前后的地基及基础形式，体现节材效果。（要求结构设计单位盖章）

（6）结构体系节材优化设计书：应对比优化前后结构体系，体现优化后结构体系的合理选型、优化设计和节材效果。（要求结构设计单位盖章）

（7）结构构件节材优化设计书：应对比优化前后结构构件，体现优化后结构构件的合理选型、优化设计和节材效果。（要求结构设计单位盖章）

4.2.5 混凝土结构设计中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa 级热轧带肋钢筋。

【设计要点】

混凝土结构梁、柱和斜撑构件（含梯段）的纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。采用钢结构、砌体结构、木结构等结构体系，可不执行本条要求。

【设计文件深度】

（1）结构设计说明：应提出“本工程梁、柱和斜撑构件（含梯段）的纵向受力普通钢筋应采用不低于 400MPa 级的热轧带肋钢筋”的要求。

（2）梁、柱和斜撑构件（含梯段）配筋图：应标明各类钢筋的具体型号。

4.2.6 混凝土结构中受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量占受力普通钢筋总使用量的比例不宜低于30%。

【设计要点】

混凝土结构建筑受力普通钢筋应尽可能采用不低于400MPa级钢筋。其他结构建筑可不执行本条要求。

【设计文件深度】

（1）结构设计说明：应提出“本工程受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量占受力普通钢筋总使用量的比例不应低于30%”的要求。

（2）结构配筋图：应标明各类钢筋的具体型号。

（3）高强钢筋用量比例计算书（见表4.2.6）：根据工程造价预算表和结构配筋图，对工程受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量占受力普通钢筋总使用量的比例进行计算。

表4.2.6 高强钢筋用量比例计算书

| 楼栋名称 | 材料名称 | 规格 | 用量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 400MPa级及以上受力普通钢筋用量（t） |  |  |
|  | 钢材总用量（t） |  |  |
|  | 400MPa级及以上受力普通钢筋用量占总量的比例（%） |  |  |

4.2.7 选用本地生产的建筑材料，其产地距施工现场宜在500km以内。

【设计要点】

尽可能选用产地距施工现场500km以内的建筑材料。

【设计文件深度】

（1）结构（建筑）设计说明：应提出“本工程生产产地距施工现场500km以内的建筑材料占总建筑材料用量比例不应低于90%”的要求。

（2）结构施工图：不应出现本地无法生产的大宗建筑材料。

（3）编制《本地生产建筑材料使用比例计算书》（见表4.2.7），根据工程造价预算表和相关设计图纸，对生产产地距施工现场500km以内的建筑材料占总建筑材料用量比例进行计算。

表4.2.7 本地生产建筑材料使用比例计算书

| 建筑材料 |  | 质量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下部分 | 地上部分 | 合计 |
| 500km之内生产的建筑材料 |  |  |  |  |
| 500km之外生产的建筑材料 |  |  |  |  |
| 500km之内生产建筑材料总质量 |  |  |  |  |
| 建筑材料总质量 |  |  |  |  |
| 本地建筑材料使用比例（%） |  |  |  |  |

4.2.8 现浇混凝土应采用预拌混凝土。

【设计要点】

混凝土结构建筑现浇混凝土应全部采用预拌混凝土。其他结构建筑可不执行本条要求。

【设计文件深度】

结构设计说明：应提出“本工程现浇混凝土应全部采用预拌混凝土”的要求。

4.2.9 当使用可再利用材料和可再循环材料时，其重量占建筑材料总重量的比例不宜低于6%。

【设计要点】

合理使用可再利用材料和可再循环材料。

【设计文件深度】

（1）结构（建筑）设计说明：应提出“本工程使用可再利用材料和可再循环材料重量占建筑材料总重量的比例不应低于6%”的要求。

（2）可再利用材料和可再循环材料重量比例计算书（见表4.2.9）：根据工程造价预算表计算可再利用材料和可再循环材料重量比例。

表4.2.9 可再利用和可再循环建筑材料使用比例计算书

| 建筑材料 |  | 质量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下部分 | 地上部分 | 合计 |
| 可再利用和可再循环材料 |  |  |  |  |
| 其他材料 |  |  |  |  |
| 可再利用和可再循环材料总质量 |  |  |  |  |
| 建筑材料总质量 |  |  |  |  |
| 可再利用和可再循环材料使用比例（%） |  |  |  |  |

## 4.3 给排水

4.3.1 给排水系统的节水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015和《民用建筑节水设计标准》GB50555的有关规定。

【设计要点】

用水定额选定时，应满足现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015和《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求。

【设计文件深度】

给排水设计说明：设计依据需体现国家现行标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555，用水量计算需满足国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求。

4.3.2 给水泵应根据给水管网水力计算结果选型，并保证设计工况下水泵处在高效区。水泵效率不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

【设计要点】

给水泵选用应保证设计工况下水泵处在高效区，水泵效率不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

【设计文件深度】

给排水设计说明：说明给水泵效率不低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

4.3.3 卫生器具及其配件应符合现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的有关规定。

【设计要点】

对于土建装修一体化设计的居住建筑，在进行给排水设计时，除因功能需要对工作水压、流量有特殊需求外，所有用水器具均应采用符合 现行标准《节水型生活用水器具》CJ 164及《节水型产品技术条件与管理通则》 GB/T 18870相关规定的节水器具。

【设计文件深度】

给排水设计说明：说明卫生器具及其配件符合现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的有关规定。

4.3.4 给水系统应充分利用城镇给水管网水压直接供水。

【设计要点】

给水水压稳定、可靠，各给水系统应保证以足够的水量和水压向所有用户不间断地供应符合要求的水。生活供水充分利用市政压力。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：给排水系统的设置情况说明。

（2）给排水设计图：给水分区系统图、卫生热水系统图、排水系统图。

4.3.5 当采用加压供水时，应结合建筑功能、用水特点等，选择合理的给水方式：

1、有条件设置高位水箱的地方，宜采用高位水箱和定速水泵联合供水的给水方式。

2、市政条件许可的地区，宜采用叠压供水系统。

3、用水时间长、用水量经常变化的场所，宜采用变频调速供水的给水方式，且宜采用恒压变量供水。

4、各分区最低卫生器具配水点的静水压不宜大于0.45MPa，分区内压力较高的部分应设减压设施，保证各用水点压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低压力。

【设计要点】

给水系统设计时当采用加压供水时，应结合建筑功能、用水特点等，选择合理的给水方式。加压给水系统需满足下述要求：

（1）有条件设置高位水箱的地方，宜采用高位水箱和定速水泵联合供水的给水方式。

（2）市政条件许可的地区，宜采用叠压供水系统。

（3）用水时间长、用水量经常变化的场所，宜采用变频调速供水的给水方式，且宜采用恒压变量供水。

（4）各分区最低卫生器具配水点的静水压不宜大于0.45MPa，分区内压力较高的部分应设减压设施，保证各用水点压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低压力。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：给排水系统的设置情况说明。

（2）给排水设计图：给水分区系统图、卫生热水系统图、排水系统图。

4.3.6 居住建筑入户管的供水压力不应大于0.35MPa。

【设计要点】

《住宅设计规范》GB50096第8.2.2和《住宅建筑规范》GB 50368第8.2.4要求建筑入户管的供水压力不应大于0.35MPa，均为强制性条文。在设计文件中应体现各层入户管的压力情况。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：给水系统的应说明各给水分区设置情况。

（2）给排水设计图：需满足建筑入户管的供水压力不应大于0.35MPa。

4.3.7 建设场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，若存在以上污染源，应采取下列措施：

1、说明污染源类型，并采取相应治理措施，以达到无超标污染物排放的要求；

2、在进行场地设计时，应合理设置污染源的区位，以避免污染源对主要功能区域和周边环境产生影响。

【设计要点】

建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的污染源，与建筑给水排水工程专业相关的主要为污水等液态污染源。若有相应污染源，应根据初步设计文件要求（见3.1.2条），采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析。

（2）给排水设计说明：应明确液体废弃物的收集、处理方式及排放去向。

4.3.8 场地空间应合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地宜进行雨水专项规划设计。并满足下列要求：

1、下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体面积之和占绿地总面积的比例不小于30%；

2、合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。

【设计要点】

场地空间应合理设置绿色雨水基础设施，并满足以下要求：

（1）绿色雨水设施包括雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、对功能调蓄设施等；

（2）绿色雨水设施的设置应满足以下要求：

1）通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施；

2）下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例应达到30%。

（3）当场地面积大约10hm2时应进行雨水专项规划设计。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：应明确场地内绿色雨水基础设施的设置要求，应提出利用植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施的要求，并说明控制径流污染的措施。

（2）给排水总平面图：应标明绿色雨水设施位置。

4.3.9 绿地灌溉应采用喷灌、滴灌、微喷灌、渗灌或低压管灌等高效节水灌溉措施。

【设计要点】

节水灌溉方式主要包括：喷灌、微灌、渗灌和低压管灌。绿化灌溉方式宜按以下原则进行选择：

（1）绿地浇洒采用中水时，宜以微灌为主；

（2）人员活动频繁的绿地，宜以定时微喷灌为主；

（3）土壤易板结的绿地，不宜采用地下渗灌；

（4）乔、灌木和花卉宜以滴灌、微喷灌为主。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：需体现节水灌溉方式。

（2）给排水设计图：体现节水灌溉管道及喷灌节点详图。

## 4.4 暖通空调

4.4.1 供暖空调的系统方案应根据技术经济分析和环境影响评价综合考虑确定。

【设计要点】

湖南地区冬季湿冷夏季酷热，随着经济发展，人民生活水平的不断提高，对室内环境品质要求越来越高。对于居住建筑选择设计集中供暖、空调系统方式，还是分户供暖、空调方式，应根据建筑需求、当地能源条件及环保等因素，通过仔细的技术经济分析来确定，同时应考虑用户对设备及运行费用的承担能力。

一般居住建筑宜采用风冷热泵分体空调或多联机形式。

对于室内环境品质要求高或一些特殊的居住建筑，如住宅式公寓、养老院老年公寓等，可根据具体情况设置集中供暖、空调设施。

集中供暖、空调系统时，冷热源选择需根据当地能源条件及环保等因素确定，如：

（1）周边有可利用的能源站时，优先考虑利用能源站提供冷热源；

（2）周边有可利用的余热废热时，考虑使用蒸汽溴化锂机组提供冷热源；

（3）可再生能源利用条件较好时，考虑使用可再生能源；

（4）如当燃气供应充足、价格合适时，考虑使用燃气溴化锂机组；

（5）经技术经济分析采用集中供暖空调系统更为节能的其他情形。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：对空调形式、冷热源选择、系统分区、末端设备等进行说明。

（2）集中供暖、空调系统选择的技术经济分析报告：应对空调形式、冷热源选择、系统分区、末端设备等进行合理性、可行性、经济性等进行说明。

4.4.2 设置集中供暖空调的建筑应对每个供暖空调房间进行冬季热负荷计算和夏季逐项逐时冷负荷计算。

【设计要点】

冷热负荷计算对空调系统设计至关重要，施工图设计阶段需根据气象参数、建筑功能、围护结构性能指标、空调室内参数等，按《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50376-2012的要求，对每个供暖空调房间进行冬季热负荷计算和夏季逐项逐时冷负荷计算。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应说明冷热负荷估算结果及估算依据。

（2）空调冷热负荷计算书：每个供暖空调房间进行冬季热负荷计算和夏季逐项逐时冷负荷计算。

4.4.3 采用集中供暖空调时应设置计量装置：

1、锅炉房、换热机房和冷、热源机房应进行能量计量，能量计量应包括下列内容：

（1）燃料的消耗量；

（2）制冷机、循环水泵及辅助加热设备的耗电量；

（3）集中供冷（热）系统的供冷（热）量；

（4）补水量。

2、 采用集中冷源和热源时，在每栋建筑的冷源和热源入口处，应设置冷量和热量计量装置。

3、应设置分室（户）温度控制及分户冷（热）量计量装置。

【设计要点】

加强建筑用能、用水的量化管理，是建筑节能、节水工作的需要，在冷热源处设置能量、补水量计量装置，是实现用能、用水量化管理的前提和条件，便于运营阶段计费和加强节能、节水运行管理。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：中应注明上述部位计量方式。

（2）暖通空调平面图、系统图、设备表：应明确计量器具安设位置，设备表中应说明计量表具的型号规格等性能指标。

4.4.4 采用分散式（户式中央）空调器（机组）进行供暖空调时，其能效比、性能系数应符合国家和行业现行有关标准中的规定值；采用燃气为能源的家用供暖设备时，燃气设备的热效率应符合国家和行业现行有关标准中的规定值。采用集中空调供热时，作为集中冷（热）源的机组，其性能系数应符合国家和行业现行有关标准中的规定值。

【设计要点】

分散式房间空气调节器，应选用符合现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021.3和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455中二级及以上能效的产品。

家用燃气热水炉（含同时作为供暖和生活热水热源），应选用符合现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665 中二级及以上能效的产品。

锅炉热效率、蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能系数、单元式机组能效比、溴化锂吸收式机组性能系数，以及变制冷剂流量多联机制冷综合性能系数，应分别满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.5.3条、第4.5.4条、第4.5.5条、第4.5.6条、第4.5.12条的规定。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应明确采暖空调系统冷热源的设备类型、型号规格和容量。

（2）暖通空调设备表：应明确空调采暖系统冷热源的额定工况性能参数和能效等级等。

4.4.5 不应采用直接电热式供暖系统。

【设计要点】

除符合下列条件之一外，不应采用电直接加热设备作为供暖热源和空气加湿热源：

（1）采用燃气、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵提供供暖热源的建筑，由消防、环保等相关部门出具意见后，可适当采用电能进行供热；

（2）利用可再生能源发电，且发电量满足其电直接加热需求时，允许采用这部分电能直接进行供热。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应明确空调采暖系统冷热源形式和容量，若项目未采用集中空调采暖系统也应进行明确。

（2）暖通空调设备表：应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量。

4.4.6 变制冷剂流量多联机空调系统及房间空调器应满足下列要求：

1、	应优化室外机与室内机的配管布置，减少弯头机配管长度；

2、	房间空调器配管等效长度不宜超过5m；多联机空调系统配管等效长度制冷工况下满负荷性能系数不应低于2.8。

【设计要点】

多联机空调的能效等级应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.5.12条的要求。多联机空调系统的制冷剂连接管等效长度不宜大于70m；当大于70m时，应计算对应制冷工况下满负荷时的能效比（EER），且不低于2.8。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应说明采用的多联机空调的形式、能效等级和安装位置，并要求多联机空调系统的制冷剂连接管等效长度不应大于70m，同时明确如大于70m应计算对应制冷工况下满负荷时的能效比（EER），且不低于2.8。

（2）暖通空调平面图：注明室外机、室内机的位置，以及连接配管的布置。

（3）暖通空调设备表：应注明多联机空调的类型、性能参数和能效指标。

（4）暖通空调多联机空调系统满负荷时的能效比计算书：仅当多联机空调系统的制冷剂连接管等效长度大于70m时提供。

4.4.7 大型公用地下停车场的通风系统，宜根据使用情况对通风机设置定时启停（或台数）控制，或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。

【设计要点】

（1）为确保地下停车库空气品质，通风系统设计时应考虑定时启停（或台数）控制，或设置CO浓度监测装置，并与通风系统联动。

对于车辆出入明显有高峰时段的地下车库，采用每日、每周时间程序控制风机启停的方法，节能效果明显。在有多台风机的情况下，也可以根据不同的时间启停不同的运行台数的方式进行控制。

对于高峰时段不确定的地下车库，采用CO浓度自动控制风机的启停(或运行台数)有利于在保持车库内空气质量的前提下节约能源。

（2）一氧化碳浓度的设定量值可参考国家标准《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007（一氧化碳的短时间接触容许浓度上限为30mg/m3）等相关标准的规定。此外，一个防火分区至少设置一个一氧化碳检测点并与通风系统联动。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应包括对封闭停车库通风系统设计以及一氧化碳监控系统的说明。

（2）通风平面图：应体现封闭停车库一氧化碳监测传感器的位置。

注：本条还与电气专业相关，应协同设计。

4.4.8 采用分体式空调器和空气源热泵热水器时，应设置或预留空调器和热水器室外机及热水器水箱的位置和条件，并应符合《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2017附录B的规定。

【设计要点】

暖通专业应与建筑等相关专业配合，合理设置室外机位置，确保安装牢固、便于安装检修，散热条件好，同时尽量降低热污染和噪声污染。

《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ43/001-2017）附录B对空气源热泵室外机位置和搁板的设计作了详细规定，须遵照执行。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明： 说明空调器和热水器室外机及热水器水箱的安装位置。

（2）暖通空调平面图（或建筑平面图）：平面图明确室外机、水箱安装位置，以及安装大样图。

4.4.9 对暖通设备噪声源采取减振、吸声、隔声降噪等构造措施。

【设计要点】

（1）暖通设备用房的位置不应设置在住宅或重要房间的正下方或正上方，并尽量远离噪声敏感建筑物或房间。

（2）尽量采用低噪声暖通设备。

（3）应对产生噪声的暖通设备如主机、水泵、冷却塔末端设备等采取相应的隔振降噪措施。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应注明暖通设备机房等噪声源的位置，以及主要暖通设备减震降噪措施。

（2）暖通空调平面图：应体现暖通设备机房等噪声源的位置，以及隔声降噪措施大样图。

## 4.5 电气

4.5.1 室内照明的功率密度（LPD）值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定，公共区域宜符合其目标值。

【设计要点】

居住建筑的公共区域各类照明场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应列出居住建筑公共区域各类照明场所的照度值及照明功率度值。

（2）照明平面图：居住建筑公共区域各类照明场所的灯具选型和布置应与计算书相符。

（3）计算书：应根据居住建筑公共区域各类照明场所的灯具选型和布置进行照度值及照明功率密度值计算。

4.5.2 在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用效率高的灯具，并应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

【设计要点】

应选择效率高的灯具，并且照明数量和质量指标（包括照度、照度均匀度、眩光值、一般显色指数等）应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的相关规定。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应提出建筑照明质量的具体指标要求、各类灯具与光源的性能参数要求。

（2）照度计算书：应根据居住建筑公共区域各照明场所及房间的灯具选型和布置，进行照度值计算。

4.5.3 室外夜景照明光污染的限制应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的相关规定。

【设计要点】

室外夜景照明设计应满足行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008第 7 章“光污染的限制”中光污染限制的规定。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应明确室外夜景照明的设计要求，提出避免室外夜景照明产生光污染的控制措施。

（2）照明设计图：应体现室外照明灯具布置及接线方式。

4.5.4 照明控制应符合下列规定：

1、照明控制应结合建筑使用情况及天然采光状况，进行分区、分组控制；

2、走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、卫生间、停车库等公共场所的照明，宜采用集中开关控制或就地感应控制。

【设计要点】

应根据走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等不同区域照明使用功能的具体要求，合理采用分区控制、分组控制、定时控制、集中开关控制、就地自动感应控制等节能措施。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应提出走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等区域照明系统的具体节能控制措施。

（2）照明控制系统图：应体现不同区域照明系统的控制方式。

（3）照明平面图：照明灯具及其控制装置应与设计说明、照明配电系统图一致。

4.5.5 应选用低损耗型、高效率变压器，且能效值不应低于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中能效标准的节能评价值。

【设计要点】

设计中配电变压器的型号和参数应满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明中：应体现变压器的型号及其技术参数。

（2）变配电系统图：应体现三相配电变压器的型号及技术参数。

4.5.6 合理选用节能型电梯，两台及以上电梯集中排列时，应设置群控措施。

【设计要点】

（1）电梯的选用应充分考虑使用需求和客/货流量，确定合适的电梯台数、载客量、速度等指标。

（2）应选用节能电梯产品。

（3）应采用节能控制措施，主要包括电梯并联或群控控制、轿厢无人自动关灯技术、群控楼宇智能管理技术等。

（4）对于仅设有一台电梯的建筑，无须考虑电梯群控措施，但电梯应满足节能电梯相关规定。

【设计文件深度】

电气设计说明：应明确电梯台数，当电梯为两台以上时，应明确电梯具体节能控制策略。

4.5.7 应进行电力负荷计算，合理选择变压器的台数和容量，宜保证变压器运行在经济运行参数范围内。

【设计要点】

变压器装机容量指标应满足节能要求，变压器经济运行计算参照现行行业标准《配电变压器能效技术经济评价导则》DL/T 985,变压器负荷率一般不应大于85%。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应明确项目变压器安装台数及装机容量，变压器装机容量应满足建筑物节能要求。

（2）电力负荷计算书：应体现变压器低压侧总设备容量、计算容量及各出线回路的设备容量、计算容量，明确变压器安装容量、台数、负荷率等参数。

4.5.8 变配电所应靠近负荷中心，尽可能缩短低压供电线路的长度。

【设计要点】

变配电所应靠近负荷中心设置。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应明确变配电所设置位置，并满足靠近负荷中心的要求。

（2）电力总平面图：应体现变配电所的位置。

（3）电气平面图：配电小间应合理设置，减少各级配电供电线路长度。

## 4.6 景观

4.6.1 场地内合理设置绿化用地，并应满足下列要求：

1、绿地率：新区建设不小于30%，旧区改建不小于25%。

2、人均公共绿地面积：新区建设不低于1m2，旧区改建不低于0.7m2。

【设计要点】

（1）符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180、当地城市建筑规划管理技术规定的相关规定。

（2）新区建设项目的绿地率应达到30%，旧区改建项目的绿地率应达到25%。当受用地条件限制，旧区改造项目绿地率难以满足要求时，不足部分绿地面积应采取屋顶绿化、垂直绿化的方式进行补偿，其中：垂直绿化补偿面积为建筑物受阳外墙面实际绿化区域的面积；屋顶绿化补偿面积为未计入绿地率的屋顶绿化面积。

（3）《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93第2.0.32条将绿地率定义为“居住区用地范围内各类绿地面积的总和占居住区用地面积的比率（%）”。绿地应包括：公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地（即道路红线内的绿地），其中包括满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地，不应包括屋顶、晒台的人工绿地。《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93第7.0.4条还对居住区内的公共绿地作了具体规定，包括中心绿地，以及老年人、儿童活动场地和其他的块状、带状公共绿地等。不仅规定了居住区公园、小游园、组团绿地等各级中心绿地的设置内容、要求和最小规模，还要求中心绿地、其它块状带状公共绿地宽度不小于8m、面积不小于400m2、至少应有一个边与相应级别的道路相邻、绿化面积（含水面）不低于70%、有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影范围之外（组团绿地）等。

【设计文件深度】

（1）景观设计说明：应提出住区绿地率和人均公共绿地面积要求。

（2）景观施工图：应依据初步设计文件标明绿地的位置和面积。

（3）日照模拟分析报告：应明确绿地的日照和阴影情况。

（4）人均公共绿地面积计算书：应包括公共绿地的位置、面积指标，公共绿地的日照和阴影情况以及人均公共绿地面积的计算过程。

4.6.2 种植适应当地生态环境条件和体现地方特色的乡土植物，其占场地全部植物种类及数量的比例不应小于70%。

【设计要点】

在景观设计施工图中应以《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ 43/T314-2015表2 “湖南主要乡土植物及外来适用植物一览表”为依据选用湖南地区乡土植物，并提供相应植物表，在表中标明是否为乡土植物，并提供乡土植物所占比例计算书。

【设计文件深度】

（1）景观设计说明：应对植物种类的选用及比例提出要求。

（2）苗木表：应在苗木表中标明乡土植物类型。

（3）乡土植物比例计算书：应依据苗木表统计乡土植物比例。

4.6.3 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物，应采用乔、灌、草结合的复层绿化方式，绿地配植乔木不少于3株/100m2，种植区域覆土深度不小于1.2m，排水能力满足植物生长需求。

【设计要点】

应合理选择、科学配置植物物种。设计说明中应要求采用乔、灌、草结合的复层绿化形式，绿地配植乔木不少于3株/100m2，种植区覆土深度及排水能力等技术措施应满足植物生长需求，相关技术措施应在景观施工图设计图纸中落实。

【设计文件深度】

（1）景观设计说明：应体现项目红线范围内景观总体设计内容。

（2）景观总平面图：应包括苗木表、当地植物名录等，并体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息。

（3）种植平面图：应体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息、种植位置图。

4.6.4 场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地宜进行雨水专项规划设计。并应满足下列要求：

1、下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体面积之和占绿地总面积的比例不小于30%；

2、合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。

【设计要点】

（1）绿色雨水设施包括雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、对功能调蓄设施等。

（2）绿色雨水设施的设置应满足以下要求：

1）通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施。

2）下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例应达到30%。

3）当场地面积大约10hm2时应进行雨水专项规划设计。

【设计文件深度】

（1）景观总平面图：应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园的位置和面积。

（2）景观设计详图：应体现提供下凹绿地、雨水花园剖面设计详图，并应体现与周边道路的高差。

（3）有雨水调蓄功能绿地和水体面积比例计算书：明确下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例。

4.6.5 降低热岛强度，缓解城市热岛效应， 场地内户外活动区域的有效遮阴面积不应小于20%。

【设计要点】

户外活动场地包括步道、庭院、广场、游憩场和停车场。乔木遮阴面积应按成年乔木的树冠正投影面积计算；构筑物遮阴面积应按构筑物正投影计算；建筑日照投影遮阴面积应按夏至日8:00~16:00内有4h处于建筑阴影区域的户外活动场地面积计算。

【设计文件深度】

（1）景观总平面图：应体现场地内建筑和户外活动场地的位置及面积，场地构筑物的位置、数量、遮荫面积等技术经济指标。

（2）种植平面图：应体现所有乔木的名称及其所在位置。

（3）景观苗木表：应体现各类乔木的名称、数量、成年乔木的树冠正投影面积。

（4）遮荫构筑物详图：应体现遮荫构筑物详图（需含构筑物投影面积值）。

（5）户外活动场地遮荫面积比例计算书：应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算；如果计算中考虑了建筑日照投影遮阴，则还需包括建筑日照投影遮阴面积的计算。

4.6.6 当设置景观水体时，应结合雨水利用设施进行设计，利用雨水对景观水体进行补水，并满足下列要求：

1、对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施；

2、利用水生植物进行水体净化。

【设计要点】

（1）《民用建筑节水设计标准》GB 50555规定“景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水”，因此设有水景的项目，水体的补水只能使用非传统水源。

（2）雨水补水量应大于蒸发量的60%。

（3）在雨季和旱季降雨水差异较大时，可以通过水位或水面面积的变化来调节补水量的富余和不足，也可设计旱溪或干塘等来适应降雨量的季节性变化。

（4）景观水体的补水管应单独设置水表，不得与绿化用水、道路冲洗用水合用水表。

（5）在雨水进入景观水体之前应设置前置塘、缓冲带等前处理设施，或将屋面和道路雨水接入绿地，经绿地、植草沟等处理后再进入景观水体，控制雨水面源污染，确保水质安全。景观水体的水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921的要求。

（6）如项目未设置景观水体，本条直接达标。

【设计文件深度】

（1）水量平衡计算书：应体现雨水补水量占水体蒸发量的比例。

（2）景观给排水设计说明：应明确项目是否设置景观水体，体现景观水体补水水源，以及采用雨水的水质保障措施。

（3）景观总平面图：应体现项目是否设置景观水体。

（4）景观给排水平面图：应体现景观水体补水水源、补水计量方式。

（5）景观设施详图：应体现雨水处理设施做法要求。

# 二、公共建筑

# 目 录

1 总则	98

2 规划与方案设计	99

2.1 总平面	99

2.2 建筑	107

3 初步设计	110

3.1 建筑	110

3.2 结构	123

3.3 给排水	129

3.4 暖通空调	134

3.5 电气	143

4 施工图设计	148

4.1 建筑	148

4.2 结构	164

4.3 给排水	170

4.4 暖通空调	176

4.5 电气	187

4.6 景观	191

# 1 总则

1.0.1 为实现绿色建筑全面推广的要求，规范湖南省绿色建筑设计工作，保证绿色建筑设计文件的质量，特制定本要点。

1.0.2 以现行地方标准《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003中绿色建筑相关内容作为本要点条文。

1.0.3 本要点适用于湖南省范围内新建绿色公共建筑的设计要求。改建、扩建的绿色公共建筑设计参照执行。需要申报绿色建筑星级标识评价的项目，还应符合现行《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ43/T314的相关要求。

1.0.4 绿色建筑设计文件应按本要点进行编制，内容应包括：建筑、结构与材料、给排水、暖通空调、电气、景观等专业。绿色建筑设计专篇应分专业编制，并由建筑专业综合协调。

1.0.5 绿色建筑设计文件除应满足本要点要求外，尚应符合国家和湖南省现行的有关设计标准规范的要求。

# 2 规划与方案设计

## 2.1 总平面

2.1.1 项目选址应符合所在地城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。

【设计要点】

（1）场地规划设计应充分考虑环境影响评估报告书的要求和建议，审核场地原始地形图，保证场地建设不破坏当地文物古迹、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。当建设开发确需改造场地内地形、地貌、水系、森林及有保留价值的植被等环境现状时，应在规划设计说明中应提出场地环境的恢复措施建议，宜考虑采用以下场地修复措施：

1）对于高差较大的场地合理进行规划利用，避免过度对地形进行改造。通过利用高差合理利用凹地做地下室或下沉庭院，达到为地下空间提供采光通风，形成不同高度的入口空间，形成景观微地形，借助地形组织场地排水等作用。

2）对于较为平整的场地避免过度进行堆土设计。合理采取复层绿化、屋顶绿化、垂直绿化增加场地绿化面积，设置采光通风井为地下空间提供采光通风，设置透水地面、下凹式绿地、雨水花园等恢复场地的入渗能力，设置乔木、构筑物遮阴降低场地的热岛强度等措施。

3）充分考虑后期场地施工的合理安排，分类收集、保存并利用原场地的表层土。

（2）在旧城改造和城镇化进程中，应尽量对场地内有利用或保护价值的既有建筑纳入建筑规划中加以利用，避免大拆大建。若对既有建筑加以保留利用，则应在规划设计图纸中应标明保留建筑的具体位置并进行说明。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应对场地区位、原地形地貌，采取的保护措施等进行说明，并明确是否符合城区规划建设要求。

（2）项目区位图：应体现项目所在区域位置。

（3）场地地形图：应标明场地红线范围、竖向标高、原有地物、各类保护区和文物古迹位置等。

2.1.2 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。若存在以上危险源，应采取下列措施：

1、建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离控制要求。

2、对场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施。

3、对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理与防护措施，进行无害化处理。

【设计要点】

（1）建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离等控制性要求；对于场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施。其中，场地防洪设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201及《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的相关规定；抗震防灾设计应符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB 50413及《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的相关规定；电磁辐射应符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702的相关规定。

（2）当建筑场地内存在地质灾害严重的地段和多发的区域时，应编制地质灾害危险性评估报告（包括场地稳定性和场地工程建设适应性等内容）。

（3）对于可能存在污染源、电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、含氡土壤危害的项目，应由检测机构出具相关检测报告。

（4）应根据地质勘探报告/环境影评估报告书（表）/土壤氡浓度专项检测报告、项目区位图、场地地形图和相关检测报告等文件，对建筑场地内的各类危险源、潜在危险源和不利地段进行综合评价，并在建筑设计说明中提出相应的防护措施建议。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应根据规划方案和相关检测报告的等资料，提出相应的防护措施要求。

（2）项目区位图：应体现项目所在区域位置。

（3）场地地形图：应标明场地红线范围、竖向标高、原有地物、地质灾害多发地段和潜在危险源位置等。

（4）环评报告书（表）/地勘报告：应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，是否有危险化学品、易燃易爆等危险源，是否存在电磁辐射、含氡土壤等危害。

（5）土壤氡浓度专项检测报告：如项目环评报告书（表）/地勘报告中未体现土壤氡浓度信息，应进行专项检测，并编制专项检测报告。对于整体处于土壤氡含量低背景或中背景区域，且工程场地不存在地质断裂构造的项目，可不进行土壤氡浓度检测。

（6）地质灾害危险性评估报告：仅当项目场地内存在地质灾害多发区或严重的地段时编制，具体应包括场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容。

（7）污染源相关检测报告或论证报告：仅当项目可能涉及污染源、电磁辐射时提供。

2.1.3 建筑规划布局应满足下列日照标准要求：

1、幼儿园、中小学校、医院、疗养院等公共建筑应满足相应的国家标准或行业标准要求。

2、设计应减少对相邻有日照要求的建筑产生不利的日照遮挡，不得降低周边建筑的日照标准。

【设计要点】

（1）应充分利用场地地形条件，采用错位式布局等布局方式，优化建筑平面设计，尽量避免建筑自遮挡与相互遮挡的现象。

（2）建筑间距、建筑后退距离等规划布局应符合当地城市规划管理技术规定的相关规定，不应对周边建筑带来光污染，不应降低周边建筑或场地的日照标准。

（3）对建筑及周边建筑的日照进行模拟分析，计算参数与计算结果应符合当地建筑间距和日照管理规定的相关规定。

（4）本条中的“不降低周边建筑的日照标准”是指：

1）对于新建项目的建设，应满足周边建筑及场地有关日照标准的要求；

2）对于改造项目分两种情况：周边建筑及场地改造前满足日照标准的，应保证其改造后仍符合相关日照标准的要求；周边建筑及场地改造前未满足日照标准的，改造后不可再降低其原有的日照水平。

【设计文件深度】

（1）日照模拟分析报告：应使用项目所在地城乡规划行政主管部门认可的计算软件对标准中最低日照时数进行的模拟计算，日照模拟分析建模应包括地块周边受影响或影响本项目日照的既有建筑（至少将从项目边界计起的第二排纳入建模及分析）。

（2）设计说明：应概述项目场地和周边的地形条件，并结合项目特征提出规划布局要求。

（3）总平面图：应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，明确项目中建筑单体之间的间距，以及与周边相邻近建筑的间距（具体内容应与日照模拟分析报告保持一致）。

2.1.4 应节约集约利用土地，建筑容积率不应小于0.5。

【设计要点】

（1）容积率应按以下方法计算：

1）项目用地性质明确且有独立用地边界时，其容积率应按所在地城乡规划管理部门核发的建设用地规划许可证规划条件提出的容积率进行计算；

2）项目为某个综合开发项目中的部分建筑时，依照建设用地规划许可证的

规划条件进行计算。

（2）容积率为0.5≤R。

【设计文件深度】

（1）设计说明和总平面图：应体现地上总建筑面积、容积率等技术经济指标。

（2）容积率计算书：应明确容积率的具体计算过程。

2.1.5 合理开发利用地下空间，应满足下列要求：

1、地下建筑面积与总用地面积之比RP1≥50%；

2、地下一层建筑面积与总用地面积之比RP2＜70%。

【设计要点】

（1）地下建筑面积与总用地面积之比不小于0.5，同时地下一层建筑面积与总用地面积的比率不超过70%。

（2）由于地下空间的利用受诸多因素制约，因此未利用地下空间的项目应提供相关说明，经论证场地区位和地质条件、建筑结构类型、建筑功能或性质确实不适宜开发地下空间的，不受本条限制。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应提出地下建筑面积与总用地面积之比及地下一层建筑面积与总用地面积的比率要求。

（2）相关计算书：提供地下建筑面积与总用地面积之比及地下一层建筑面积与总用地面积的比率计算书。

2.1.6 合理设置停车场所，应满足下列要求：

1、非机动车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施。

2、合理设置机动车停车设施，并至少采取下列2项措施：

1）采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式；

2）采用地下停车库方式时，其配建数量不少于总停车位的65%；

3）采用错时停车方式向社会开放；

4）合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所；

5）按当地政策配置充电装置停车位。

【设计要点】

（1）设置非机动车停车设施。非机动车停车设施的设置应规模适度、布局合理、符合使用者的出行习惯，且应有遮阳防雨措施。

（2）办公楼、研发楼等类型大型公共建筑配建的地下停车库停车位数量应不少于总配建停车位数量的80%。

（3）合理配建机动车充电设施。按当地政策配建充电设施或预留建设安装条件。

【设计文件深度】

（1）设计说明：对非机动车停车设施、机动车停车场、机动车充电设施的设置及配置比例提出要求。

（2）总平面图：应标明非机动车停车设施、机动车停车场、机动车充电设施的具体位置。

2.1.7 场地与公共交通设施应设有便捷的联系，并满足下列要求：

1、场地出入口到达公共汽车站的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m。

2、场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点。

3、有便捷的人行通道联系公共交通站点。

【设计要点】

（1）当项目周边无现有或已规划的公共交通网络时，应先确定出入口位置，根据该场地出入口到达公共车站的步行距离不超过500m或到达轨道交通站的步行距离不超过800m的要求，向当地交通部门提出相关建议。

（2）“有便捷的人行通道联系公共交通站点”是指通过空间的合理组织将建筑室内空间与轨道交通站场连通，设计专用的步行通道减少行人绕行、便捷地与城市道路的步行系统相连等，例如：通过架设天桥将建筑与公交站点相连，建筑的部分空间与地面轨道交通站点出入口直接连通，为减少到达公交站点的绕行距离设置专用人行通道，地下空间与地铁站点直接相连等。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应明确场地周边的公共交通设施情况，场地出入口到达公共交通设施的距离，以及便捷人行通道的设置情况。

（2）总平面图：应包括建筑与公共交通站点连通的专用通道、连接口等内容。

（3）场地周边公共交通设施布局图：应标明公共公共汽车站点、轨道交通站点位置、名称，场地出入口到达公共交通站点的步行线路及距离，以及建筑与公共交通站场连通的专用通道、连接口等内容，并与规划总平面的相关内容一致。

2.1.8 场地内合理设置绿化用地，并应满足下列要求：

1、绿地率不小于30%。

2、场地内绿地向社会公众开放。

【设计要点】

（1）应优化建筑布局，提供更多的绿化用地或绿化广场，创造更加宜人的公共空间，绿地率不宜低于30%；有条件的绿地或绿化广场设置休憩、娱乐等设施并定时向社会公众免费开放，以提供更多的公共活动空间。

（2）绿化用地的布局宜结合城市绿地系统规划统筹考虑，宜靠近或直接连接城市绿廊。

（3）当受用地条件限制，绿地率难以满足要求时，不足部分绿地面积应采取屋顶绿化、垂直绿化的方式进行补偿。其中：屋顶绿化补偿面积为未计入绿地率的屋顶绿化面积，垂直绿化补偿面积为建筑物受阳外墙面实际绿化区域的面积。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应提出场地绿地率的要求及绿地向社会公众开放措施的说明。

（2）总平面图：应包括项目总用地面积、绿地位置、绿地面积、绿地率等技术经济指标。

（3）屋顶绿化和垂直绿化设计文件：采用屋顶绿化和垂直绿化措施的项目，应标明相应位置，并提供面积计算书。

2.1.9 场地空间应合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地宜进行雨水专项规划设计。并满足下列要求：

1、下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体面积之和占绿地总面积的比例不小于30%。

2、合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。

【设计要点】

（1）绿色雨水设施包括雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、对功能调蓄设施等。

（2）绿色雨水设施的设置应满足以下要求：

1）下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例应达到30%；

2）通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施；

（3）当场地面积大约10hm2时应进行雨水专项规划设计。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应明确以下内容：

1）场地内绿色雨水基础设施的设置要求；

2）地下一层建筑面积与总用地面积的比例小于70%的要求；

3）利用植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施的要求。

（2）总平面图：应标明绿色雨水设施位置。

2.1.10 场地内环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的相关规定，并采取下列措施改善环境噪声状况：

1、对不同噪声允许标准的建筑进行合理布局，将噪声允许标准低的建筑布局在接近噪声源一侧，并利用该类建筑形成对噪声的抑制作用。

2、提高建筑外围护结构的隔声降噪性能。

3、将设备机房等内部噪声源集中布置。

4、利用景观、绿化带进行隔声降噪。

【设计要点】

（1）应依据场地环评报告书（表）中对场地内及周边环境噪声的监测值进行总平面图设计，并说明场地周边环境噪声是否满足现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。

（2）若项目场地环评报告书（表）中无环境噪声监测数据，应提供场地内及周边环境噪声模拟分析报告。

（3）若不满足有关规定，应说明所采取的隔声降噪方法和措施。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应包含场地内及周边环境噪声的监测值。

（2）环境噪声模拟分析报告：若项目场地环评报告书（表）中无环境噪声监测数据，应提供场地内及周边环境噪声模拟分析报告。

（3）设计说明：应依据场地环评报告书（表）中对场地内及周边环境噪声的监测值或环境噪声模拟分析报告，对场地内及周边环境噪声情况进行说明，若不满足有关规定，应说明所采取的隔声降噪方法和措施。

## 2.2 建筑

2.2.1 建筑应能获得良好的自然通风。

1、建筑空间、平面布局和构造设计应合理组织气流，改善自然通风效果。

2、建筑中庭应充分利用自然通风降温，必要时可设置机械排风装置。

【设计要点】

（1）建筑平面布局、剖面设计和门窗的设置，应有利于组织室内的自然通风；

（2）公共建筑应进行自然通风组织设计，并进行风环境模拟分析和优化。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应说明自然通风组织设计要点，和自然通风房间总面积占建筑总面积的比例；

（2）风环境模拟分析报告：应清楚表达自然通风优化过程。

2.2.2 主要功能房间有良好的户外视野，70%以上的区域能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰。

【设计要点】

在主要功能房间的使用区域内都能看到室外自然环境，没有构筑物或周边建筑物对视野造成完全遮挡。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应提出楼间距和避免产生私密问题及视线遮挡的措施；

（2）总平面图：合理确定建筑楼间距，确保主要功能房间的使用区域内都能看到室外自然环境；

（3）视野模拟分析报告：应将周边高大的建筑物、构筑物的影响都考虑在内，建筑自身遮挡也不可忽略，并涵盖所有朝向的最不利房间。

2.2.3 建筑造型要素应简约，装饰性构件应结合功能一体化设计，并满足下列要求：

1、纯装饰性构件造价之和不高于单栋建筑工程土建总造价的5‰；

2、作为装饰的飘板、格栅、构架等建筑构件应结合遮阳、导风等功能进行设计，或结合太阳能、风能等可再生能源系统进行一体化设计，以减少纯装饰性构件的使用；

3、不应采用无节能功能的双层外墙（含透光幕墙）。

【设计要点】

建筑设计时应考虑装饰性构件的功能性，避免采用没有功能的纯装饰性构件，造成建筑材料的浪费。

没有功能的纯装饰性构件主要包括：（1）建筑外立面上不具备功能性（遮阳、导光、导风、载物、铺助绿化等）作用的纯装饰性构件，如飘板、格珊、构架等；（2）单体建筑的屋顶等处单纯为追求标志性效果的异形构件，如球、塔、曲面等；（3）高度超过规范最低要求的2倍的女儿墙；（4）群体建筑红线范围内单纯为追求标志性效果的异形构件，如独立柱、竖塔、球等。

【设计文件深度】

（1）设计说明：应要求尽量避免采用纯装饰性构件，并明确造价比例控制要求。

（2）建筑效果图：应无明显夸张的纯装饰性构件。

2.2.4 建筑形体应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中的规定，优先选用规则的形体。

【设计要点】

结构专业应配合建筑专业控制建筑规模与空间体量，建筑体量紧凑，采用适宜的建筑层高，避免建筑平面、立面不规则，结构设计宜考虑建筑使用功能变化及空间适应性的变化。砌体结构、单层空旷建筑、大跨屋盖建筑、地下建筑、木结构建筑，可不执行本条要求。

【设计文件深度】

建筑（结构）设计说明：应要求不得选用国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）中规定的特别不规则和严重不规则的建筑形体。

# 3 初步设计

## 3.1 建筑

3.1.1 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。若存在以上危险源，应采取下列措施：

1、建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离控制要求。

2、对场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施。

3、对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理与防护措施，进行无害化处理。

【设计要点】

（1）建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离等控制性要求；对于场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施，对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理与防护措施进行无害化处理。其中，场地防洪设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201及《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的相关规定；抗震防灾设计应符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB 50413及《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的相关规定；电磁辐射应符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702的相关规定。

（2）当项目场地内存在不利地段或潜在危险源时，应根据规划方案和相关检查报告的等资料，在建筑、结构设计说明中简述项目场地内不利地段和各类潜在危险源的防护措施要求及关键技术问题的解决办法，并在相关设计图纸中予以落实。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应根据规划设计和相关检测报告的等资料，提出相应的防护措施要求。

（2）场地地形图：应标明场地红线范围、竖向标高、原有地物、地质灾害多发地段和潜在危险源位置等。

（3）初步设计图：落实场地内不利地段和各类潜在危险源的防护技术措施。

（4）环评报告书（表）/地勘报告：应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，是否有危险化学品、易燃易爆等危险源，是否存在电磁辐射、含氡土壤等危害。

（5）土壤氡浓度专项检测报告：如项目环评报告书（表）/地勘报告中未体现土壤氡浓度信息，应进行专项检测，并编制专项检测报告。对于整体处于土壤氡含量低背景或中背景区域，且工程场地不存在地质断裂构造的项目，可不进行土壤氡浓度检测。

（6）地质灾害危险性评估报告：仅当项目场地内存在地质灾害多发区或严重的地段时编制，具体应包括场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容。

（7）污染源相关检测报告或论证报告：仅当项目可能涉及污染源、电磁辐射时提供。

3.1.2 建设场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，若存在以上污染源，应采取下列措施：

1、说明污染源类型，并采取相应治理措施，以达到无超标污染物排放的要求。

2、在进行场地设计时，应合理设置污染源的区位，以避免污染源对主要功能区域和周边环境产生影响。

【设计要点】

建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的污染源，与建筑专业相关的主要为垃圾堆等固态污染源。若有相应污染源，项目应采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析。

（2）建筑设计说明：应明确固体废弃物（垃圾）的收集方式。

3.1. 3 合理开发利用地下空间，应满足下列要求：

1、地下建筑面积与总用地面积之比RP1≥50%。

2、地下一层建筑面积与总用地面积之比RP2＜70%。

【设计要点】

由于地下空间的利用受诸多因素制约，因此未利用地下空间的项目应提供相关说明，经论证场地区位和地质条件、建筑结构类型、建筑功能或性质确实不适宜开发地下空间的，不受本条限制。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应标明地下建筑面积与总用地面积之比及地下一层建筑面积与总用地面积的比率指标。

（2）相关计算书：提供地下建筑面积与总用地面积之比及地下一层建筑面积与总用地面积的比率计算书。

3.1.4 合理设置停车场所，应满足下列要求：

1、非机动车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施。

2、合理设置机动车停车设施，并至少采取下列2项措施：

1）采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式；

2）采用地下停车库方式时，其配建数量不少于总停车位的65%；

3）采用错时停车方式向社会开放；

4）合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所；

5）按当地政策配置充电装置停车位。

【设计要点】

（1）设置非机动车停车设施。非机动车停车设施的设置应规模适度、布局合理、符合使用者的出行习惯，且应有遮阳防雨措施。

（2）办公楼、研发楼等类型大型公共建筑配建的地下停车库停车位数量应不少于总配建停车位数量的80%。

（3）合理配建机动车充电设施。按当地政策配建充电设施或预留建设安装条件。

【设计文件深度】

（1）总平面图：应根标明非机动车停车设施的具体位置、地面停车场的具体位置。

（2）总平面图经济技术指标：应注明地上地下停车位数量、充电设施停车位数量，并计算出地下停车位比例及充电设施停车位数量占停车位总数量比例。

3.1.5 无障碍设计应符合《无障碍设计规范》GB 50763的规定，且满足下列要求：

1、场地内人行通道采用无障碍设计，且与建筑场地外人行通道无障碍设施连通。

2、建筑入口和主要活动空间设有无障碍设施。

【设计要点】

场地内人行通道、场地内人行通道与场地外人行通道的连接处、建筑入口等位置，均应按现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的相关要求设置无障碍设施。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应提出场地内人行通道的无障碍设置要求。

（2）总平面图：应包括场地内人行通道、场地内人行通道与场地外人行通道的连接处、建筑入口等位置的无障碍设施措施等内容。

3.1.6 场地内合理设置绿化用地，并应满足下列要求：

1、绿地率不小于30%。

2、场地内绿地向社会公众开放。

【设计要点】

设计应提供更多的绿化用地或绿化广场，创造更加宜人的公共空间。并满足以下要求：

（1）提出相应的绿化类型及技术实施措施，并编制场地绿地率计算报告，绿地率不应小于30%；

（2）对绿地或绿化广场向社会公众开放提出相应措施及说明。

（3）当受用地条件限制，绿地率难以满足要求时，不足部分绿地面积应采取屋顶绿化、垂直绿化的方式进行补偿。其中：屋顶绿化补偿面积为未计入绿地率的屋顶绿化面积，垂直绿化补偿面积为建筑物受阳外墙面实际绿化区域的面积。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应标明场地绿地率指标，并对绿地向社会公众开放措施进行说明。

（2）总平面图：应包括项目总用地面积、绿地位置、绿地面积、绿地率等技术经济指标。

（3）屋顶绿化和垂直绿化设计图：采用屋顶绿化和垂直绿化措施的项目，应按设计深度要求落实相关技术措施，并提供面积计算书。

3.1.7 种植适应当地生态环境条件和体现地方特色的乡土植物，其占场地全部植物种类及数量的比例不应小于70%。

【设计要点】

景观设计应尽量选用易维护、适应性强、病虫害少的乡土植物及外来适用植物，在设计说明中对景观设计植物种类的选用提出要求，并明确不小于70%的配植比要求，具体植物种类详见《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ 43/T314-2015中表2 “湖南主要乡土植物及外来适用植物一览表”。

【设计文件深度】

建筑设计说明：应对植物种类的选用及比例提出要求。

3.1.8 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度不小于1.2m，排水能力满足植物生长需求。

【设计要点】

应合理选择、科学配置植物物种。设计说明中应要求采用乔、灌、草结合的复层绿化形式，种植区覆土深度及排水能力等技术措施应满足植物生长需求，相关技术措施应在设计图纸中落实。

【设计文件深度】

总平面设计说明：应对采用乔、灌、草结合的复层绿化及保证植物生长需求提出要求。

3.1.9 场地空间应合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地宜进行雨水专项规划设计。并满足下列要求：

1、下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体面积之和占绿地总面积的比例不小于30%。

2、合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。

【设计要点】

（1）绿色雨水设施包括雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、对功能调蓄设施等。

（2）绿色雨水设施的设置应满足以下要求：

1）下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例应达到30%；

2）通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施；

（3）当场地面积大约10hm2时应进行雨水专项规划设计。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确以下内容：

1）场地内绿色雨水基础设施的设置要求；

2）地下一层建筑面积与总用地面积的比例小于70%要求；

3）利用植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施的要求。

（2）总平面图：应标明绿色雨水设施位置。

3.1.10 场地内环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的相关规定，并采取下列措施改善环境噪声状况：

1、对不同噪声允许标准的建筑进行合理布局，将噪声允许标准低的建筑布局在接近噪声源一侧，并利用该类建筑形成对噪声的抑制作用。

2、提高建筑外围护结构的隔声降噪性能。

3、将设备机房等内部噪声源集中布置。

4、利用景观、绿化带进行隔声降噪。

【设计要点】

（1）应依据场地环评报告书（表）中对场地内及周边环境噪声的监测值进行总平面图设计，并说明场地周边环境噪声是否满足现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。

（2）若项目场地环评报告书（表）中无环境噪声监测数据，应提供场地内及周边环境噪声模拟分析报告。

（3）若不满足有关规定，应说明所采取的隔声降噪方法和措施，并在相关设计图纸中落实。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应包含场地内及周边环境噪声的监测值。

（2）环境噪声模拟分析报告：若项目场地环评报告书（表）中无环境噪声监测数据，应提供场地内及周边环境噪声模拟分析报告。

（3）建筑设计说明：应依据场地环评报告书（表）中对场地内及周边环境噪声的监测值或环境噪声模拟分析报告，对场地内及周边环境噪声情况进行说明，若不满足有关规定，应说明所采取的隔声降噪方法和措施。

3.1.11 降低热岛强度，缓解城市热岛效应， 场地内户外活动区域的有效遮阴面积不应小于20%。

【设计要点】

（1）户外活动场地包括步道、庭院、广场、游憩场和停车场。乔木遮阴面积应按成年乔木的树冠正投影面积计算；构筑物遮阴面积应按构筑物正投影计算；建筑日照投影遮阴面积应按夏至日8:00~16:00内有4h处于建筑阴影区域的户外活动场地面积计算。

（2）对于学校操场、交通枢纽停车场等特殊活动区可不计入户外活动场地。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应提出乔木、构筑物和建筑日照投影的遮阴面积之和占红线范围内户外活动场地面积的比例要求。

（2）总平面图：应包括乔木、构筑物和建筑日照投影的遮阴措施等内容。

3.1.12 建筑应能获得良好的自然通风。

1、建筑空间、平面布局和构造设计应合理组织气流，改善自然通风效果。

2、建筑中庭应充分利用自然通风降温，必要时可设置机械排风装置。

【设计要点】

（1）建筑平面布局、剖面设计和门窗的设置，应有利于组织室内的自然通风；

（2）公共建筑应进行自然通风组织设计，并进行风环境模拟分析和优化。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应说明自然通风组织设计要点，和自然通风房间总面积占建筑总面积的比例。

（2）风环境模拟分析报告：应清楚表达自然通风优化过程。

3.1.13 建筑设计应充分利用天然采光，改善室内采光效果。主要功能房间的采光系数应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定。天然采光不能满足照明要求的场所，宜采用导光、反光等措施。

【设计要点】

公共建筑60%（面积比例）以上主要功能房间的采光系数符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的相关规定。对于不需要考虑天然采光的房间（如档案保管室、暗室以及商场中的KTV房间、酒吧空间等），可不执行本条要求。

【设计文件深度】

建筑设计说明：应提出主要功能房间的采光系数要求。

3.1.14 建筑各朝向外窗（包括透光幕墙）若采取遮阳措施，应满足下列要求：

1、设置建筑外遮阳装置时，应兼顾夏季通风与冬季日照；

2、东西向宜设置活动外遮阳，南向宜设置水平外遮阳；

3、可采取与玻璃相结合的遮阳措施，如中空玻璃内置遮阳、玻璃贴隔热膜、玻璃镀膜等；

4、宜采用与建筑一体化的遮阳措施，合理利用建筑相互遮阳、自遮阳、绿化遮阳等形式；

5、遮阳措施应美观、耐久、防火、防风雨侵蚀，安全可靠、操作简便并便于维护；

6、外遮阳的遮阳系数按《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003-2017附录A确定。各朝向的窗户，当设置了可以完全遮住正面的活动外遮阳时，应认定为满足本标准第3.3.1条对外窗遮阳的要求。

【设计要点】

湖南地区的建筑外窗对室内热环境和空调负荷影响很大，在建筑的空调能耗中，某些公共建筑内热源、围护结构的温差传热、新风热湿负荷三项所占的比例之和还不如太阳辐射得热负荷一项高，因此，采用有效的遮阳措施降低外窗太阳辐射形成的空调负荷，是实现建筑节能的有效方法。为了节约能源，应对外窗和透光幕墙采取外遮阳措施。

【设计文件深度】

建筑说明中提出遮阳要求，并在平立剖图中体现遮阳构件。

3.1.15 外窗（包括透光幕墙）的有效通风换气面积应符合下列规定：

1、外窗（包括透光幕墙）的有效通风换气面积应为开启扇面积和窗开启后的空气流通界面面积的较小值；

2、甲乙类公共建筑外窗（包括透光幕墙）应设可开启窗扇，其有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10%；当透光幕墙受条件限制无法设置可开启窗扇时，应设置通风换气装置；

3、丙类公共建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30%，当窗墙面积比小于12％时，外窗应全部可开启。

【设计要点】

（1）公共建筑在过渡季节典型工况下，自然通风房间可开启外窗净面积不得小于房间地板面积的4%，建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风，其通风开口面积应大于该房间净面积的8%，且不应小于2.3㎡（数据源自美国 ASHRAE 标准62.1）；对于复杂的公共建筑，必要时需采用多区域网络法进行多房间自然通风量的模拟分析计算，保证建筑在过渡季典型工况下平均自然通风换气次数大于2次/h 的面积（对于高大空间，主要考虑3m以下的活动区域）比例不小于60%。

（2）绿色建筑设计要求能够充分利用自然通风，不应设计全封闭的玻璃幕墙。对于没有通风要求的辅助空间、特殊建筑（如超高层建筑等）或有特殊要求（如有恒温恒湿要求、净化要求等）的公共建筑不作要求。

【设计文件深度】

（1）建筑门窗表：门窗表应注明可开启面积的比例。

（2）面积比例计算书：主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例计算书。

3.1.16 建筑外墙和屋面的隔热性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定，并宜采用下列隔热保温措施：

1、浅色外饰面；

2、东、西向外墙采用遮阳、绿化等措施；

3、外墙采用外保温、自保温隔热构造或通风隔热措施等；

4、种植屋面或通风间层保温隔热屋面。

【设计要点】

（1）当东、西外墙采用遮阳、绿化等措施时，应不少于东、西外墙面积的30%（当建筑层数大于18层或者高度大于50m，可不考虑设计）。

（2）在自然通风和空调房间条件下，建筑的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关规定。

（3）采用软件模拟或手算的方法均可。

（4）当采用种植屋面或通风间层保温隔热屋面时，应不少于屋顶面积的50%（超高层建筑可不考虑设计）。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确建筑屋顶和东、西外墙的热工性能指标；

（2）建筑围护结构详图：应标明围护结构的具体构造措施，对于标准图集中未涵盖的特殊热桥部位，应单独绘制节点大样图；

（3）屋顶和东、西外墙隔热性能专项计算分析报告：计算自然通风条件下屋顶和东、西外墙内表面的最高温度。

（4）面积比例计算书：包括东、西向外墙采用遮阳、绿化措施的面积比例计算书，种植屋面或有保温层的通风坡屋面的面积比例计算书。

3.1.17 采用分体式空调器时，空调器室外机的布置和安装应符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003-2017附录B的规定。

【设计要点】

夏季空调室外机向外部空间大量排热，如果室外机位于通风不良的场所，例如位于“凹”型空间内部，其排出的热量将蓄积在空间内部，使外部空间的热环境恶化，同时也会进一步增加建筑的空调负荷，形成恶性循环。因此，应将空调室外机设置在通风良好的场所，使空调排热可迅速扩散，减少其对建筑室内环境的影响。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：空调室外机的布置及安装位置。

（2）建筑平、立、剖面图：应在相应位置标示出空调室外机安装构件。

3.1.18 建筑的通风，应符合下列规定：

1、宜采用自然通风排除室内的余热、余湿或其它污染物；当自然通风不能满足室内空间的通风换气要求时，应设置机械通风系统；

2、体育馆比赛大厅等人员密集的公共建筑，应具备在过渡季节利用全面通风消除室内余热的条件；

3、间歇式运行的大型公共建筑宜具备夜间通风换气功能；

4、建筑物内产生大量热湿及有害物质的部位，应采用局部排风，必要时辅以全面排风。

【设计要点】

（1）若建筑因存在大进深内区等原因，导致难以依靠自然风压与热压实现自然通风时，应进行自然通风优化设计或创新设计；

（2）当条件限制无法设置可开启窗扇时，应设置通风换气装置实现全新风运行；

（3）过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例不小于80%。

（4）气流组织应合理，应能均匀地消除室内余热余湿，并能有效地排除有害气体和灰尘。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：对于公共建筑应对主要功能房间的通风换气情况提出要求，应简要说明建筑重要功能区域气流组织形式和改善措施。

（2）自然通风模拟分析报告：应体现采用的模拟软件名称及版本、模拟工况边界条件设定、气象参数选择、可开启部分尺寸描述、模拟结果，并统计过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2 次/h的面积比例。

（3）气流组织模拟分析报告：应包括模拟的工况、边界参数设置、模拟结果等。

3.1.19 建筑造型要素应简约，装饰性构件应结合功能一体化设计，并满足下列要求：

1、纯装饰性构件造价之和不高于单栋建筑工程土建总造价的5‰；

2、作为装饰的飘板、格栅、构架等建筑构件应结合遮阳、导风等功能进行设计，或结合太阳能、风能等可再生能源系统进行一体化设计，以减少纯装饰性构件的使用；

3、不应采用无节能功能的双层外墙（含透光幕墙）。

【设计要点】

建筑设计时应考虑装饰性构件的功能性，避免采用没有功能的纯装饰性构件，造成建筑材料的浪费。没有功能的纯装饰性构件主要包括：（1）建筑外立面上不具备功能性（遮阳、导光、导风、载物、铺助绿化等）作用的纯装饰性构件，如飘板、格珊、构架等；（2）单体建筑的屋顶等处单纯为追求标志性效果的异形构件，如球、塔、曲面等；（3）高度超过规范最低要求的2倍的女儿墙；（4）群体建筑红线范围内单纯为追求标志性效果的异形构件，如独立柱、竖塔、球等。

【设计文件深度】

建筑设计说明：应要求尽量避免采用纯装饰性构件，并明确造价比例控制要求。

3.1.20 主要功能房间的室内噪声级应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准规定，并满足下列要求：

1、合理布置建筑平面，对室内声环境要求较高的功能房间应远离噪声源布置；

2、对室内噪声源采取减振、吸声、隔声降噪等构造措施；

3、提高门窗等建筑外围护结构的隔声性能，降低室外噪声对室内声环境的影响。

【设计要点】

应根据《环境影响评估报告书》等资料对建筑外部噪声（如周边交通噪声、社会生活噪声、工业噪声等）进行分析，合理确定建筑物的防噪间距、朝向及平面布置，优化建筑内部空间布局，减轻建筑内外部噪声的影响。

【设计文件深度】

（1）环评报告：应提出项目环境噪声值。

（2）建筑设计说明：根据项目所在声环境区，判断环境噪声是否达标。

（3）总平面图和建筑平面图：应体现建筑物的防噪间距，朝向及平面布置的合理性。建筑内部空间的防噪优化措施。

3.1.21 主要功能房间有良好的户外视野，70%以上的区域能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰。

【设计要点】

在主要功能房间的使用区域内都能看到室外自然环境，没有构筑物或周边建筑物对视野造成完全遮挡。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应提出楼间距和避免产生私密问题及视线遮挡的措施；

（2）总平面图：合理确定建筑楼间距，确保主要功能房间的使用区域内都能看到室外自然环境。

3.1.22 幕墙设计应采取避免光污染措施，透光幕墙可见光反射比不大于0.2。

【设计要点】

（1）当建筑设置玻璃幕墙时，其可见光反射比（被物体表面反射的光通量与入射到物体表面的光通量之比）不应大于0.2。

（2）对于非玻璃幕墙建筑本条直接达标。

【设计文件深度】

建筑设计说明：应明确项目是否设置玻璃幕墙，设置时应提出玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2的要求。

## 3.2 结构

3.2.1 不应采用国家及地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

【设计要点】

应对照国家和当地有关主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建筑材料及制品目录进行设计。

【设计文件深度】

（1）建筑（结构）设计说明：应提出“不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品”的要求。

（2）结构设计图：不应出现国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

3.2.2建筑造型要素应简约，装饰性构件应结合功能一体化设计，并满足下列要求：

1、纯装饰性构件造价之和不高于单栋建筑工程土建总造价的5‰；

2、作为装饰的飘板、格栅、构架等建筑构件应结合遮阳、导风等功能进行设计，或结合太阳能、风能等可再生能源系统进行一体化设计，以减少纯装饰性构件的使用；

3、不应采用无节能功能的双层外墙（含透光幕墙）。

【设计要点】

建筑设计时应考虑装饰性构件的功能性，避免采用没有功能的纯装饰性构件，造成建筑材料的浪费。

没有功能的纯装饰性构件主要包括：（1）建筑外立面上不具备功能性作用的纯装饰性构件，如飘板、格珊、构架等；（2）单体建筑的屋顶等处单纯为追求标志性效果的异形构件，如球、塔、曲面等；（3）高度超过规范最低要求的2倍的女儿墙；（4）群体建筑红线范围内单纯为追求标志性效果的异形构件，如独立柱、竖塔、球等。

当项目存在装饰性构件时，应编写《装饰性构件功能说明书》（见表3.2.2-1），说明每栋建筑和红线范围内不依附于建筑独立存在的各类装饰性构件的具体功能；或编制《纯装饰性构件造价比例计算书》（见表3.2.2-2），根据工程造价概算表，对纯装饰性构件造价比例进行计算。单栋建筑（工程）的总造价是指该建筑（工程）的土建、安装工程总造价，不包括征地等其他费用。对于地下室相连而地上部分分开的项目可按照项目整体进行计算，而不以地上单栋建筑为计算单元。

表3.2.2-1 装饰性构件功能说明书

| 楼栋名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 装饰性构件名称 | 主要功能说明 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

表3.2.2-2 纯装饰性构件造价比例计算书

| 楼栋名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯装饰性构件名称 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| 纯装饰性构件造价合计（元） |  |  |  |  |
| 工程总造价（元） |  |  |  |  |
| 纯装饰性构件造价比例（%） |  |  |  |  |

【设计文件深度】

（1）结构设计说明：应要求尽量避免采用纯装饰性构件，并明确造价比例控制要求。

（2）建筑效果图：应无明显夸张的纯装饰性构件。

（3）装饰性构件功能说明书：说明各类装饰性构件的具体功能。

（4）纯装饰性构件造价比例计算书：根据工程造价概算表，对纯装饰性构件造价比例进行计算。

3.2.3 建筑形体应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中的规定，优先选用规则的形体。

【设计要点】

结构专业应配合建筑专业控制建筑规模与空间体量，建筑体量紧凑，采用适宜的建筑层高，避免建筑平面、立面不规则，结构设计宜考虑建筑使用功能变化及空间适应性的变化。砌体结构、单层空旷建筑、大跨屋盖建筑、地下建筑、木结构建筑，可不执行本条要求。

【设计文件深度】

建筑（结构）设计说明：应要求不得选用国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中规定的特别不规则和严重不规则的建筑形体，相关图纸中应予以落实。

3.2.4 应对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，有效节约材料用量。

【设计要点】

（1）对于地基基础优化，应充分考虑项目主体结构特点、场地情况，因地制宜地对项目可选用的各种地基基础方案进行比选（从天然地基、复合地基到桩基础等）及定性（必要时进行定量）论证，最终选用材料用量少，施工对环境影响小的地基基础方案；

（2）对于结构体系应充分考虑建筑层数和高度、平立面情况、柱网大小、荷载大小等因素，对项目可选用的各种结构体系进行定性（必要时进行定量）比选论证，并最终选用材料用量少，施工对环境影响小的结构体系；

（3）对于结构构件节材优化应充分考虑建筑功能，柱网跨度、荷载大小等因素，分别对墙、柱（如混凝土柱或钢骨混凝土柱等）、楼盖体系（梁板式楼盖或无梁楼盖）、梁（如混凝土梁或预应力梁等）、板（如普通楼板或空心楼盖）的形式进行节材定性（必要时进行定量）比选，并最终选用材料用量少，施工对环境影响小的结构构件形式。

【设计文件深度】

（1）结构设计说明：应提出对地基基础、结构体系、结构构件进行优化，达到节材效果的要求。

（2）地基基础方案论证报告：应对比优化前后的地基及基础形式，体现节材效果。（要求结构设计单位盖章）

（3）结构体系节材优化设计书：应对比优化前后结构体系，体现优化后结构体系的合理选型、优化设计和节材效果。（要求结构设计单位盖章）

（4）结构构件节材优化设计书：应对比优化前后结构构件，体现优化后结构构件的合理选型、优化设计和节材效果。（要求结构设计单位盖章）

3.2.5 混凝土结构设计中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa 级热轧带肋钢筋。

【设计要点】

混凝土结构梁、柱和斜撑构件（含梯段）的纵向受力普通钢筋应采用不低于 400MPa级的热轧带肋钢筋。钢结构、砌体结构、木结构等结构体系，可不执行本条要求。

【设计文件深度】

结构设计说明：应提出 “本工程梁、柱和斜撑构件（含梯段）的纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋”的要求。

3.2.6 混凝土结构中受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量占受力普通钢筋总使用量的比例不宜低于30%。

【设计要点】

混凝土结构建筑受力普通钢筋应尽可能采用不低于400MPa级钢筋。其他结构建筑可不执行本条要求。

【设计文件深度】

（1）结构设计说明：应提出“本工程受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量占受力普通钢筋总使用量的比例不应低于30%”的要求。

（2）编制《高强钢筋用量比例计算书》（见表3.2.6），根据工程造价概算表和结构配筋图，对工程受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量占受力普通钢筋总使用量的比例进行计算。

表3.2.6 高强钢筋用量比例计算书

| 楼栋名称 | 材料名称 | 规格 | 用量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 400MPa级及以上受力普通钢筋用量（t） |  |  |
|  | 钢材总用量（t） |  |  |
|  | 400MPa级及以上受力普通钢筋用量占总量的比例（%） |  |  |

3.2.7 选用本地生产的建筑材料，其产地距施工现场宜在500km以内。

【设计要点】

尽可能选用产地距施工现场500km以内的建筑材料。

【设计文件深度】

（1）结构（建筑）设计说明：应提出“本工程生产产地距施工现场500km以内的建筑材料占总建筑材料用量比例不应低于90%”的要求。

（2）结构设计图：不应出现本地无法生产的大宗建筑材料。

（3）编制《本地生产建筑材料使用比例计算书》（见表3.2.7），根据工程造价概算表和相关设计图纸，对生产产地距施工现场500km以内的建筑材料占总建筑材料用量比例进行计算。

表3.2.7 本地生产建筑材料使用比例计算书

| 建筑材料 |  | 质量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下部分 | 地上部分 | 合计 |
| 500km之内生产的建筑材料 |  |  |  |  |
| 500km之外生产的建筑材料 |  |  |  |  |
| 500km之内生产建筑材料总质量 |  |  |  |  |
| 建筑材料总质量 |  |  |  |  |
| 本地建筑材料使用比例（%） |  |  |  |  |

3.2.8 现浇混凝土应采用预拌混凝土。

【设计要点】

混凝土结构建筑现浇混凝土应全部采用预拌混凝土。其他结构建筑可不执行本条要求。

【设计文件深度】

结构设计说明：应提出“本工程现浇混凝土应全部采用预拌混凝土”的要求。

3.2.9 当使用可再利用材料和可再循环材料时，其重量占建筑材料总重量的比例不宜低于10%。

【设计要点】

合理使用可再利用材料和可再循环材料。

【设计文件深度】

（1）结构（建筑）设计说明：应提出“本工程使用可再利用材料和可再循环材料重量占建筑材料总重量的比例不应低于10%”的要求。

（2）编制《可再利用材料和可再循环材料重量比例计算书》（见表3.2.9），根据工程造价概算表计算可再利用材料和可再循环材料重量比例。

表3.2.9 可再利用和可再循环建筑材料使用比例计算书

| 建筑材料 |  | 质量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下部分 | 地上部分 | 合计 |
| 可再利用和可再循环材料 |  |  |  |  |
| 其他材料 |  |  |  |  |
| 可再利用和可再循环材料总质量 |  |  |  |  |
| 建筑材料总质量 |  |  |  |  |
| 可再利用和可再循环材料使用比例（%） |  |  |  |  |

## 3.3 给排水

3.3.1 给排水系统的节水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015和《民用建筑节水设计标准》GB50555的有关规定。

【设计要点】

用水定额选定时，应满足现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015和《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求。

【设计文件深度】

给排水设计说明及图纸：用水量计算及设备选型按照《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额进行。

3.3.2 给水泵应根据给水管网水力计算结果选型，并保证设计工况下水泵处在高效区。水泵效率不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

【设计要点】

给水泵选用时应保证设计工况下水泵处在高效区，水泵效率不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

【设计文件深度】

给排水设计说明：说明选用的给水泵效率不低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

3.3.3 卫生器具及其配件应符合现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的有关规定。

【设计要点】

在进行给排水设计时，除因功能需要对工作水压、流量有特殊需求外，所有用水器具均应采用符合现行标准《节水型产品技术条件与管理通则》 GB/T 18870相关规定的节水器具。

【设计文件深度】

给排水设计说明：说明卫生器具及其配件符合现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的规定。

3.3.4 公共建筑应根据不同使用性质及计费标准分类分别设置水表。

【设计要点】

水表装置的设置应满足以下要求：

（1）本条要求按使用用途设置用水计量装置的厨房是指餐饮厨房；卫生间是指所有公共建筑中的公用卫生间；

（2）对于隶属同一管理单元、用水功能多且用水点分散、分项计量困难的建筑，可只针对其主要用水部门分项计量（如餐饮、办公、娱乐、商业、景观、室外绿化等），但应保证满足水平衡要求，即相邻两级水表的计量范围必须一致；

（3）给水系统应设置全覆盖分级计量水表，下级水表的设置应覆盖上一级水表的所有出流量，不得出现无计量支路。

【设计文件深度】

给排水设计说明及图纸：应说明、表示用水计量装置的设置情况：

（1）餐饮厨房、公用卫生间应设置水表；

（2）对于隶属同一管理单元、用水功能多且用水点分散、分项计量困难的建筑，可只针对其主要用水部门分项计量；

（3）给水系统应设置全覆盖分级计量水表，下级水表的设置应覆盖上一级 水表的所有出流量，不得出现无计量支路。

3.3.5 给水系统应充分利用城镇给水管网水压直接供水。

【设计要点】

市政给水水压须稳定、可靠，各给水系统应保证以足够的水量和水压向所有用户不间断地供应符合要求的水。生活供水充分利用市政压力。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：给水系统的设置情况说明。

（2）给排水设计图：给水系统图、卫生热水系统图。

3.3.6 当采用加压供水时，应结合建筑功能、用水特点等，选择合理的给水方式：

1、有条件设置高位水箱的地方，宜采用高位水箱和定速水泵联合供水的给水方式。

2、市政条件许可的地区，宜采用叠压供水系统。

3、用水时间长、用水量经常变化的场所，宜采用变频调速供水的给水方式，且宜采用恒压变量供水。

4、各分区最低卫生器具配水点的静水压不宜大于0.45MPa，分区内压力较高的部分应设减压设施，保证各用水点压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低压力。

【设计要点】

给水系统设计当采用加压供水时，应结合建筑功能、用水特点等，选择合理的给水方式。加压给水系统需满足下述要求：

（1）有条件设置高位水箱的地方，宜采用高位水箱和定速水泵联合供水的给水方式。

（2）市政条件许可的地区，宜采用叠压供水系统。

（3）用水时间长、用水量经常变化的场所，宜采用变频调速供水的给水方式，且宜采用恒压变量供水。

（4）各分区最低卫生器具配水点的静水压不宜大于0.45MPa，分区内压力较高的部分应设减压设施，保证各用水点压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低压力。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：给排水系统的设置情况说明。

（2）给排水设计图：给水分区系统图、卫生热水系统图，各分区需减压楼层。

3.3.7 公共场所卫生间宜采用节水控制方式，如脚踏开关、红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、感应式大便器等节水器具。

【设计要点】

公共场所卫生间宜采用节水控制方式，如脚踏开关、红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、感应式大便器等节水器具。

【设计文件深度】

给排水设计说明：说明卫生间采用节水控制的方式。

3.3.8 建设场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，若存在以上污染源，应采取下列措施：

1、说明污染源类型，并采取相应治理措施，以达到无超标污染物排放的要求；

2、在进行场地设计时，应合理设置污染源的区位，以避免污染源对主要功能区域和周边环境产生影响。

【设计要点】

建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的污染源，与建筑给水排水工程专业相关的主要为污水等液态污染源。若有相应污染源，项目应采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析。

（2）给排水设计说明：应明确生活污废水的收集、处理方式及排放去向。

3.3.9 场地空间应合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地宜进行雨水专项规划设计。并满足下列要求：

1、下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体面积之和占绿地总面积的比例不小于30%；

2、合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。

【设计要点】

场地空间应合理设置绿色雨水基础设施，并满足以下要求：

（1）绿色雨水设施包括雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、对功能调蓄设施等；

（2）绿色雨水设施的设置应满足以下要求：

1）通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施；

2）下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例应达到30%。

（3）当场地面积大约10hm2时应进行雨水专项规划设计。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明： 应明确场地内绿色雨水基础设施的设置要求，提出利用植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施的要求，并说明控制径流污染的措施。

（2）给排水总平面图：应标明绿色雨水设施位置。

3.3.10 绿地灌溉应采用喷灌、滴灌、微喷灌、渗灌或低压管灌等高效节水灌溉措施。

【设计要点】

节水灌溉方式主要包括：喷灌、微灌、渗灌和低压管灌。绿化灌溉方式宜按以下原则进行选择：

（1）绿地浇洒采用中水时，宜以微灌为主；

（2）人员活动频繁的绿地，宜以定时微喷灌为主；

（3）土壤易板结的绿地，不宜采用地下渗灌；

（4）乔、灌木和花卉宜以滴灌、微喷灌为主。

【设计文件深度】

给排水设计说明：需体现节水灌溉方式。

3.3.11 空调设备或系统采用节水冷却技术，冷却塔的蒸发耗水量占冷却补水量的比例不宜低于 80% ，宜采取下列措施：

1、采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出；

2、循环冷却水系统设置水处理措施。

【设计要点】

对于开式循环冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋系统，应设置水处理装置或化学加药装置改善水质，保护制冷机组，提高换热效率，减少排污耗水量。同时，应通过加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，相对加大冷却塔集水盘浮球阀至溢流口段的容积，避免冷却水泵停泵时的泄水和启泵时的补水浪费。并设置循环冷却水系统水处理设施。

【设计文件深度】

给排水设计说明及图纸：应说明根据空调系统的设置情况，循环冷却水系统的设置情况。设计说中说明采用开式循环冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋系统，应设置水处理装置或化学加药装置改善水质；应采取措施避免冷却水泵停泵时的泄水和启泵时的补水浪费，如通过加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，相对加大冷却塔集水盘浮球阀至溢流口段的容积。

## 3.4 暖通空调

3.4.1供暖空调系统方案应进行技术经济分析。大型公共建筑集中空调系统应进行多方案比较。

【设计要点】

对于大于20000㎡且建筑主要功能区域设置空调的大型公共建筑，一般采用集中空调系统，系统方案的优劣直接影响到系统的使用性能及能耗的高低，而方案一经确定，改变也将变得困难。不同的空调系统方案，对系统的造价、能耗和运行管理等都有重大影响，原则上应对两个或两个以上的常规可行方案进行比较，选择确定较优的方案。

（1）供暖空调系统冷、热源的选择：

应根据建筑规模和使用特征，结合当地能源政策、结构及其价格、环保规定等，经综合论证后确定，并应符合下列规定：

1）优先利用可再生能源、余热、废热及地热等低品位能源；

2）宜采用城市或区域冷热源或余热作为供暖空调系统的冷热源；

3）天然气供应充足的地区，宜采用分布式热电冷联产联供和燃气空调系统；

4）具有多种能源（热、电、燃气等）的地区，宜采用复合式能源供冷供热；

5）具备可集中利用的可再生能源、余热或有热电联产条件时，宜采用区域供冷供热，且满足下列要求：

a）热媒参数应根据冷热源制备条件、输配成本和用户需求确定，供回水温差不应小于7℃；

b） 热媒输配系统宜采用分布式二级泵或多级泵系统，系统应采用变流量运行；

c）应计算空调系统的综合性能系数（SCOP），并应标注在设计文件中。

（2）空调系统形式：

1）符合下列情况之一时，宜采用分散设置的空调装置或系统：

a）全年空调时间短，或采用集中空调系统不经济；

b）有空调需求的房间较分散；

c）设有集中空调系统的建筑中，使用时间或要求不同的房间或区域；

d）需增设空调系统的既有公共建筑，但难以设置机房和管道。

2）室内温湿度要求不高，且要求单独控制的较小房间，宜采用风机盘管加新风系统，新风宜直接送入空调房间。

采用风机盘管加新风系统时，使用时间及要求不同的空调区，其新风系统不宜划分在同一个新风系统中。

3）下列情况，宜采用全空气空调系统：

a）房间面积或空间较大、室内人员较多、余热量较大、允许较大的送风温差及过渡季节需要利用室外冷空气降温的区域；

b）要求进行集中温度和湿度控制，或对空气洁净度要求较高的区域。

采用全空气空调系统时，使用时间不一致的空调区域不应划分在同一个定风量全空气空调系统中；温湿度要求不同的空调区域不宜划分在同一个空调风系统中；舒适性空调系统不应设置再加热装置。

4）建筑空间高度≥10m，且体积>10000m3时，宜采用幅射供暖供冷或分层空气调节系统。

5）在人员密度高且变化大的房间，宜满足变新风量运行要求。

【设计文件深度】

（1）供暖空调系统方案技术经济分析报告：供暖空调系统方案合理性，主要包括冷热源选择、系统形式及系统划分、末端配备、输送方式、调节性能等方面。

（2）空调系统多方案比较报告：设置集中空调的大型公共建筑，应对两个或两个以上的常规可行方案进行比较，选择确定较优的方案。

3.4.2 甲、乙类公共建筑供暖空调冷热负荷计算，在方案及初步设计阶段，可按主要功能分区进行冷热负荷估算。

【设计要点】

冷热负荷计算对空调系统设计至关重要，初步设计阶段可根据气候条件、建筑功能、围护结构做法、空调室内参数及系统形式等进行冷热负荷估算。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应说明冷热负荷估算依据及结果。

3.4.3 冷水（热泵）机组台数及容量的选择和组合，应能适应空调负荷动态变化规律，满足部分负荷时高效运行的要求。

【设计要点】

舒适性空调系统的空调负荷特征是具有较大波动性，机组的选择与组合应适应这一特征。当空调负荷较大（如1163kW以上）时，机组不宜少于2 台或采用多回路机组，更有利于负荷调节且提高了系统的可靠性。相同功能机组设计台数大于等于3台时，宜采用同型号、同规格机组，既可通过台数控制实现33% 、66%和100% 的负荷调节，再加上机组自身的冷量调控能力，可以较好地满足公共建筑舒适性冷热量的控制需求，而相同型号、相同规格的机组并联运行，为水力平衡、运行管理等都带来方便。

锅炉：应根据建筑内对热源的多种需求和负荷变化，合理确定锅炉台数和每台锅炉容量。在低于设计用热负荷条件下，单台锅炉的负荷率，燃煤锅炉不应低于50% ，燃油、燃气锅炉不应低于30%，以确保在满负荷和变负荷工况下高效率运行；

蒸气压缩循环冷水（热泵）机组：应采用卸载灵活、可靠，综合部分负荷性能系数（IPLV） 较高的机型，并应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017第4.5.4的要求。

变制冷剂流量多联式空调机组：在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV CC) 应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017表4. 5. 12 第4.5.12的要求。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应明确冷水（热泵）机组台数及容量的选择和组合，并提出部分负荷、部分空间使用下降低系统能耗的具体策略。

3.4.4 除无集中热源且符合下列情况之一的建筑外，不得采用电热锅炉、电热水器等作为直接供暖空调系统的主体热源：

1、电力充足，供电政策支持和电价优惠地区的建筑；

2、以供冷为主，供暖负荷极小且无法利用热泵提供热源的建筑；

3、无燃气源，用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制且无法利用热泵提供热源的建筑；

4、夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在昼间用电高峰时段启用、在昼间非高峰时段使用电锅炉的功率不大于配置电锅炉功率10%的建筑；

5、采用热泵系统，但电辅助加热器的功率不超过设计热负荷20%的建筑。

【设计要点】

用高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行供暖，热效率低，运行费用高，是不合适的。国家现行有关标准中早有“不得采用直接电加热的空调设备或系统”的规定，因此，在只有符合本条所指的特殊情况时方可采用。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应明确空调采暖系统冷热源形式和容量，若项目未采用集中空调采暖系统也应进行明确。

3.4.5 锅炉热效率、蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能系数、单元式机组能效比、溴化锂吸收式机组性能参数，以及变制冷剂流量多联机制冷综合性能系数、房间空调器能效等级，应分别满足《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003-2017第4.5.3条、第4.5.4条、第4.5.5条、第4.5.6条、第4.5.12条、第4.5.13条的规定。

【设计要点】

燃油、燃气、燃煤锅炉额定热效率应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.5.3条的规定；

蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能系数（COP） 及综合部分负荷性能系数 （IPLV）应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.5.4条的规定；

名义制冷量大于7.1 kW、电机驱动的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的能效比（EER）应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.5.5条的规定；

蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组性能参数应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.5.6条的规定；

采用变制冷剂流量多联式空调机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.5.12条的规定；

对于采用房间空调器的建筑，房间空调器应满足《房间空调器能效限定值及能效等级》 GB 12021.3 的二级及以上能效要求。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应明确采暖空调系统冷热源机组能效，并满足设计要点要求。

3.4.6集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比、通风空调系统风机的单位风量耗功率，应分别满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.2.6条、第4.3.25条、第4.3.22条的规定。

【设计要点】

集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比应符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017第4.2.6条的规定。

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比应符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017第4.3.25条的规定。

通风空调系统风机的单位风量耗功率应符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017第4.3.22条的规定。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应出给水系统耗电输冷（热）比，以及典型风系统风机的单位风量耗功率估算值。

3.4.7 变制冷剂流量多联机空调系统及房间空调器应满足下列要求：

1、制冷工况下满负荷的性能系数不应低于2.80；

2、室外机与室内机位置应合理，应减少弯头及配管长度；

3、房间空调器的配管等效长度不宜超过 5m; 多联机空调系统配管等效长度不宜超过 70m。

4、采用分体式空调器时，空调器室外机的布置和安装应符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003-2017附录B的规定。

【设计要点】

该条对变制冷剂流量多联机空调系统制冷工况下满负荷的性能系数提出了要求，同时对影响多联机空调系统、房间空调器运行能效的安装位置、配管及长度等作出了明确规定。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：采用房间空调器时，应说明配管等效长度；采用多联机时，应说明多联机空调系统的制冷剂连接管等效长度，制冷剂连接管等效长度大于 70m 时，应计算对应制冷工况下满负荷时的能效比（EER），且不低于 2.8。

（2）暖通空调设计图：根据平面图中室外机、室内机的位置，核实配管等效长度；同核实空调室外机安装位置相关尺寸，确保通风（冬季吸热、夏季排热）情况好、对周边影响小，安装维护方便。

3.4.8循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出。

【设计要点】

采用集中空调的建筑，当设置循环冷却水系统时，应根据以下要求选择合适的节水冷却技术：

（1）对于开式循环冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋系统，应采取过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理措施改善水质，保护制冷机组，提高换热效率，减少排污耗水量；

（2）对于开式冷却塔或闭式冷却塔的喷淋水系统，可通过加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，相对加大冷却塔集水盘浮球阀至溢流口段的容积，避免停泵时的泄水和启泵时的补水浪费。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应体现采用的空调系统类型，以及集中空调系统循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术。

注：本条还与给排水专业相关，应协同设计。

3.4.9 采取措施降低过渡季节通风与空调系统能耗。

【设计要点】

（1）当建筑物内区空间采用全空气空调系统时，冬季和过渡季应充分利用室外空气作自然冷源。采用定风量全空气空调系统时，应使系统可以全新风运行，并具有可调新风比的措施。应合理设计新风和排风，保证室内合理的正压值。

（2）如项目采用新风比可调措施，对于全空气空调系统，其可达到的最大总新风比应不低于50%；人员密集的大空间、需全年供冷的空调区，可达到的最大总新风比应不低于70%。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应说明降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗的主要技术措施。

3.4.10 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。

【设计要点】

当项目采用集中空调或通风系统时，建筑暖通空调系统设置应满足以下要求：

（1）机组台数及容量的选择和组合，应符合本设计要点第3.4.3条及《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017相关规定，能适应空调负荷动态变化规律，满足部分负荷时高效运行的要求；

（2）冷水（热泵）机组的部分负荷性能系数应符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017的相关规定；

（3）在经济技术合理的前提下，水系统应采用变流量技术，并采取相应的系统调节和水力平衡措施；

（4）公共建筑应依据建筑各区域使用功能和冷（热）量需求的不同，合理划分空调区域，对不同区域进行独立控制；

（5）当通风系统使用时间较长且运行工况（风量、风压）有较大变化时，电机功率大于7.5Kw 的通风机应采用双速或变频风机。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应明确项目是否采用集中空调或通风，如采用应提出降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗的具体策略。

3.4.11 排风能量回收系统设计合理并运行可靠。

【设计要点】

采用集中供暖、通风或空调系统的建筑，应根据《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017第4.4.2第～第4.4.4条的要求，结合实际情况选择以下一种方式设置排风能量回收系统：

（1）利用排风对新风进行预热（预冷）处理，降低新风负荷，且排风热回收装置（全热和湿热）的额定热回收效率不应低于60%；

（2）采用带热回收的新风与排风双向换气装置，且双向换气装置的额定热回收效率不应低于60%。

此外，设置排风能量回收系统的排风量应不低于项目系统排风总量的 30%。无独立新风系统的建筑，或新风与排风温差不超过15℃或其他不适宜设置排风能量回收系统的建筑可不执行本条要求。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：“节能设计”部分应提出具体的排风能量回收方式。

3.4.12合理设置计量设施。

【设计要点】

加强建筑用能、用水的量化管理，是建筑节能、节水工作的需要，在冷热源处设置能量、补水量计量装置，是实现用能、用水量化管理的前提和条件，便于运营阶段计费和加强节能、节水运行管理。

（1）炉房、换热机房和冷、热源机房应进行能量计量，能量计量应包括下列内容：

1）燃料的消耗量；

2）制冷机、循环水泵及辅助加热设备的耗电量；

3）集中供冷（热）系统的供冷供热量；

4）补水量。

（2）采用区域性冷源和热源时，在每栋公共建筑的冷源和热源人口处，应设置冷量和热量计量装置。

（3）集中供暖空调系统的冷（热）水机组及水泵出入口的水管上应设置压力表，机组出入口、各分区回水管、全空气系统回风管上应分别设置温度计，每台冷（热）水机组和锅炉的冷（热）水管、冷却水管、蒸汽锅炉的供汽管上应设置流量计。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应注明设计要点中部位计量方式及计量器具要求。

3.4.13对于车辆出入明显有高峰时段的地下停车库的风机应采用多台并联方式或设置风机调速装置，并应根据使用情况对通风机设置定时启停（台数）控制；对于高峰时段不确定的地下车库，应根据车库内的CO 浓度进行通风系统自动运行控制。

【设计要点】

对于车辆出入明显有高峰时段的地下车库，采用每日、每周时间程序控制风机启停的方法，节能效果明显。在有多台风机的情况下，也可以根据不同的时间启停不同的运行台数的方式进行控制。

对于高峰时段不确定的地下车库，应根据车库内的CO 浓度进行通风系统自动运行控制。一氧化碳浓度的设定量值可参考国家标准《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007（一氧化碳的短时间接触容许浓度上限为30mg/m3）等相关标准的规定。此外，一个防火分区至少设置一个一氧化碳检测点并与通风系统联动。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应包括对封闭停车库通风系统设计，控制方式，以及采用一氧化碳监控系统时关于一氧化碳监控系统控制的说明。

注：本条还与电气专业相关，应协同设计。

3.4.14合理设置冷热源机组、冷却塔、水泵等设备的位置，在保证设备运行效率的情况下，减少噪声对室内外环境的干扰。

【设计要点】

机组、冷却塔、水泵属于震动和噪声比较大的设备，安装位置应尽量降低对噪声敏感房间的影响，同时确保设备能高效运行。

（1）暖通设备用房的位置不应设置在重要房间的正下方或正上方，并尽量远离噪声敏感建筑物或房间。

（2）尽量采用低噪声暖通设备。

（3）应对产生噪声的暖通设备如主机、水泵、冷却塔末端设备等采取相应的隔振降噪措施。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：说明采用的相关暖通设备及其安装位置，以及主要暖通设备减震降噪措施。

## 3.5 电气

3.5.1 室内的照明功率密度（LPD）值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的现行值，大型公共建筑宜符合目标值。

【设计要点】

公共建筑的各房间及场所的照明设置应满足以下要求：

（1）选用高效光源和灯具，在满足照度要求的前提下应尽量减小照明功率密度值；

（2）室内各照明场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的现行值；

（3）大型公共建筑室内各照明场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。

【设计文件深度】

电气设计说明：应列出公共建筑的各类照明房间及场所的照度值及照明功率度值。明确要求建筑的公共区域的照明功率度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值、公共建筑除公共区域以外的其它区域的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

3.5.2 在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用效率高的灯具，并应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

【设计要点】

应选择效率高的灯具，并且照明数量和质量指标（包括照度、照度均匀度、眩光值、一般显色指数等）应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的相关规定。

【设计文件深度】

电气设计说明：应提出建筑照明质量的具体指标要求、各类灯具与光源的性能参数要求。

3.5.3 室外夜景照明光污染的限制应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的相关规定。

【设计要点】

室外夜景照明设计应满足行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008第 7 章“光污染的限制”中光污染限制的规定。

【设计文件深度】

电气设计说明：应明确室外夜景照明的设计要求，提出避免室外夜景照明产生光污染的控制措施。

3.5.4 照明控制应符合下列规定：

1、照明控制应结合建筑使用情况及天然采光状况，进行分区、分组控制；

2、走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、卫生间、停车库等公共场所的照明，宜采用集中开关控制或就地感应控制；

3、大空间、多功能、多场景场所，宜采用智能照明控制系统。

【设计要点】

（1）应根据走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等不同区域照明使用功能的具体要求，合理采用分区控制、分组控制、定时控制、集中开关控制、就地自动感应控制等节能措施。

（2）对于大空间、多功能、多场景场所，建议采用智能照明控制系统。

【设计文件深度】

电气设计说明：是否明确走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等不同区域照明系统的具体节能控制措施。

3.5.5 应选用低损耗型、高效率变压器，且能效值不应低于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中能效标准的节能评价值。

【设计要点】

设计中配电变压器的型号和参数应满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应体现变压器的型号及其技术参数。

（2）变配电系统图：应体现三相配电变压器的型号及技术参数。

3.5.6 合理选用节能型电梯、自动扶梯和自动人行步道。多台电梯应采取群控措施，扶梯和人行步道应采取空载自动暂停或低速运行措施。

【设计要点】

（1）电梯、扶梯的选用应充分考虑使用需求和客/货流量，确定合适的电梯台数、载客量、速度等指标。

（2）应选用节能电梯、扶梯产品。

（3）应采用节能控制措施，主要包括电梯并联或群控控制、扶梯感应启停、轿厢无人自动关灯技术、驱动器休眠技术、自动扶梯变频感应启动技术、群控楼宇智能管理技术等。

（4）对于仅设有一台电梯的建筑，无须考虑电梯群控措施，但电梯应满足节能电梯相关规定。

【设计文件深度】

电气设计说明：应明确电梯/自动扶梯的具体节能控制策略。

3.5.7 应按照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能监测与计量。办公建筑宜将照明和插座分项进行电能监测与计量。冷热源系统的循环水泵耗电量宜单独计量。

【设计要点】

（1）对于国家机关办公建筑和大型公共建筑、以及采用集中冷热源的建筑，系统设计（或既有建筑改造设计）必须设置各类能耗（用电、用气、用水）和分项能耗的计量。

（2）公共建筑应按照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能计量，办公建筑宜将照明和插座分项进行电能监测与计量。冷热源系统的循环水泵耗电量宜单独计量。能源综合利用及可再生能源利用系统应设置分类分项能量计量装置。

（3）对于建筑面积在3000平方米以上的国家机关办公建筑或20000平方米以上的大型公共建筑，设置具有传输功能的能耗分类分项计量监测系统，并保证监测数据可上传至湖南省住房和城乡建设厅建筑能耗监测平台。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：是否明确建筑内各类能耗（用电、用气、用水）和分项能耗的计量措施。

（2）高低压配电系统图：应体现用电设备能耗计量表具的设置情况及电表规格型号。

3.5.8 应进行电力负荷计算，合理选择变压器的台数和容量，宜保证变压器运行在经济运行参数范围内。

【设计要点】

变压器装机容量指标应满足节能要求，变压器经济运行计算参照现行行业标准《配电变压器能效技术经济评价导则》DL/T 985,变压器负荷率一般不应大于85%。

【设计文件深度】

- （1）电气设计说明：应明确项目变压器安装台数及装机容量，变压器装机容量应满足建筑物节能要求。

（2）电力负荷计算书：应体现变压器低压侧总设备容量、计算容量及各出线回路的设备容量、计算容量，明确变压器安装容量、台数、负荷率等参数。

3.5.9 变配电所应靠近负荷中心，尽量缩短低压供电线路，低压线路的供电半径不宜超过200m。

【设计要点】

变配电所应靠近负荷中心设置。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应明确变配电所设置位置。

（2）电力总平面图：应体现变配电所的位置。

# 4 施工图设计

## 4.1 建筑

4.1.1 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。若存在以上危险源，应采取下列措施：

1、建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离控制要求。

2、对场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施。

3、对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理与防护措施，进行无害化处理。

【设计要点】

（1）建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离等控制性要求；对于场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施。其中，场地防洪设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201及《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的相关规定；抗震防灾设计应符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB 50413及《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的相关规定；电磁辐射应符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702的相关规定。

（2）当建筑场地内存在地质灾害严重的地段和多发的区域时，应编制地质灾害危险性评估报告（包括场地稳定性和场地工程建设适应性等内容）。

（3）对于可能存在污染源、电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、含氡土壤危害的项目，应由检测机构出具相关检测报告。

（4）应根据地质勘探报告/环境影评估报告书（表）/土壤氡浓度专项检测报告、项目区位图、场地地形图和相关检测报告等文件，对建筑场地内的各类危险源、潜在危险源和不利地段进行综合评价，并在建筑设计说明中提出相应的防护措施建议。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应根据规划方案和相关检测报告的等资料，提出相应的防护措施要求。

（2）总平面图和建筑施工图：应根据设计说明落实具体的防护措施要求。

（3）场地地形图：应标明场地红线范围、竖向标高、原有地物、地质灾害多发地段和潜在危险源位置等。

（4）环评报告书（表）/地勘报告：应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，是否有危险化学品、易燃易爆等危险源，是否存在电磁辐射、含氡土壤等危害。

（5）土壤氡浓度专项检测报告：如项目环评报告书（表）/地勘报告中未体现土壤氡浓度信息，应进行专项检测，并编制专项检测报告。对于整体处于土壤氡含量低背景或中背景区域，且工程场地不存在地质断裂构造的项目，可不进行土壤氡浓度检测。

（6）地质灾害危险性评估报告：仅当项目场地内存在地质灾害多发区或严重的地段时编制，具体应包括场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容。

（7）污染源相关检测报告或论证报告：仅当项目可能涉及污染源、电磁辐射时提供。

4.1.2 建设场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，若存在以上污染源，应采取下列措施：

1、说明污染源类型，并采取相应治理措施，以达到无超标污染物排放的要求。

2、在进行场地设计时，应合理设置污染源的区位，以避免污染源对主要功能区域和周边环境产生影响。

【设计要点】

建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的污染源，与建筑专业相关的主要为垃圾堆等固态污染源。若有相应污染源，应根据初步设计文件要求（见3.1.2条），采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析。

（2）建筑设计说明：应明确固体废弃物（垃圾）的收集方式。

4.1.3 合理设置停车场所，应满足下列要求：

1、非机动车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施。

2、合理设置机动车停车设施，并至少采取下列2项措施：

1）采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式；

2）采用地下停车库方式时，其配建数量不少于总停车位的65%；

3）采用错时停车方式向社会开放；

4）合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所；

5）按当地政策配置充电装置停车位。

【设计要点】

（1）设置非机动车停车设施。非机动车停车设施的设置应规模适度、布局合理、符合使用者的出行习惯，且应有遮阳防雨措施。

（2）办公楼、研发楼等类型大型公共建筑配建的地下停车库停车位数量应不少于总配建停车位数量的80%。

（3）合理配建机动车充电设施。按当地政策配建充电设施或预留建设安装条件。

【设计文件深度】

（1）总平面图及停车场（库）施工图：应标明非机动车停车设施、机动车停车场、充电装置停车位的具体位置。

（2）非机动车停车设施施工图（如自行车库/棚及附属设施施工图）：应标明确遮阳和防雨设施的构造措施。

4.1.4 无障碍设计应符合《无障碍设计规范》GB 50763的规定，且满足下列要求：

1、场地内人行通道采用无障碍设计，且与建筑场地外人行通道无障碍设施连通。

2、建筑入口和主要活动空间设有无障碍设施。

【设计要点】

场地内人行通道、场地内人行通道与场地外人行通道的连接处、建筑入口等位置，均应按现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的相关要求设置无障碍设施。

【设计文件深度】

（1）总平面和建筑设计说明：应提出场地内人行通道的无障碍设置要求。

（2）总平面图和竖向布置图：应标明场地内人行道、室外活动场地、停车场、建筑出入口的无障碍系统和具体衔接方式。

4.1.5 场地内合理设置绿化用地，并应满足下列要求：

1、绿地率不小于30%。

2、场地内绿地向社会公众开放。

【设计要点】

设计应提供更多的绿化用地或绿化广场，创造更加宜人的公共空间。并满足以下要求：

（1）提出相应的绿化类型及技术实施措施，并编制场地绿地率计算报告，绿地率不应小于30%。

（2）对绿地或绿化广场向社会公众开放提出相应措施及说明。

（3）当受用地条件限制，绿地率难以满足要求时，不足部分绿地面积应采取屋顶绿化、垂直绿化的方式进行补偿。其中：屋顶绿化补偿面积为未计入绿地率的屋顶绿化面积，垂直绿化补偿面积为建筑物受阳外墙面实际绿化区域的面积。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应标明场地绿地率指标，并对绿地向社会公众开放措施进行说明。

（2）建筑总平面图：应包括项目总用地面积、绿地位置、绿地面积、绿地率等技术经济指标。

（3）屋顶绿化和垂直绿化设计图：采用屋顶绿化和垂直绿化措施的项目，应按设计深度要求落实相关技术措施，并提供面积计算书。

注：本条还应由景观专业进行深化设计（见4.6.1条）。

4.1.6 种植适应当地生态环境条件和体现地方特色的乡土植物，其占场地全部植物种类及数量的比例不应小于70%。

【设计要点】

在景观设计施工图中应以《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ 43/T314-2015表2 “湖南主要乡土植物及外来适用植物一览表”为依据选用湖南地区乡土植物，并提供相应植物表，在表中标明是否为乡土植物，并提供乡土植物所占比例计算书。

【设计文件深度】

（1）景观设计说明：应对植物种类的选用及比例提出要求。

（2）苗木表：应在苗木表中标明乡土植物类型。

（3）乡土植物比例计算书：应依据苗木表统计乡土植物比例。

4.1.7 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物，应采用乔、灌、草结合的复层绿化方式，种植区域覆土深度不小于1.2m，排水能力满足植物生长需求。

【设计要点】

应合理选择、科学配置植物物种。设计说明中应要求采用乔、灌、草结合的复层绿化形式，种植区覆土深度及排水能力等技术措施应满足植物生长需求，相关技术措施应在景观施工图设计图纸中落实。

【设计文件深度】

建筑设计说明：应对采用乔、灌、草结合的复层绿化及保证植物生长需求提出要求。

注：本条还应由景观专业进行深化设计。

4.1.8 场地空间应合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地宜进行雨水专项规划设计。并满足下列要求：

1、下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体面积之和占绿地总面积的比例不小于30%。

2、合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。

【设计要点】

（1）绿色雨水设施包括雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、对功能调蓄设施等。

（2）绿色雨水设施的设置应满足以下要求：

1）下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例应达到30%；

2）通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施；

（3）当场地面积大于10hm2时应进行雨水专项规划设计。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确以下内容：

1）场地内绿色雨水基础设施的设置要求；

2）地下一层建筑面积与总用地面积的比例小于70%的要求；

3）利用植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施的要求。

（2）总平面图：应标明绿色雨水设施位置，应包括总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积等技术经济指标。

注：本条还应由景观专业进行深化设计。

4.1.9 场地内环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的相关规定，并采取下列措施改善环境噪声状况：

1、对不同噪声允许标准的建筑进行合理布局，将噪声允许标准低的建筑布局在接近噪声源一侧，并利用该类建筑形成对噪声的抑制作用。

2、提高建筑外围护结构的隔声降噪性能。

3、将设备机房等内部噪声源集中布置。

4、利用景观、绿化带进行隔声降噪。

【设计要点】

（1）应依据场地环评报告书（表）中对场地内及周边环境噪声的监测值进行总平面图设计，并说明场地周边环境噪声是否满足现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。

（2）若项目场地环评报告书（表）中无环境噪声监测数据，应提供场地内及周边环境噪声模拟分析报告。

（3）若不满足有关规定，应说明所采取的隔声降噪方法和措施，并在相关设计图纸中落实。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应包含场地内及周边环境噪声的监测值。

（2）环境噪声模拟分析报告：若项目场地环评报告书（表）中无环境噪声监测数据，应提供场地内及周边环境噪声模拟分析报告。

（3）建筑设计说明：应依据场地环评报告书（表）中对场地内及周边环境噪声的监测值或环境噪声模拟分析报告，对场地内及周边环境噪声情况进行说明，若不满足有关规定，应说明所采取的隔声降噪方法和措施。

（4）建筑、景观施工图设计图：应将设计说明中提出的隔声降噪的措施和方法，在施工图设计图纸中予以落实。

4.1.10 降低热岛强度，缓解城市热岛效应， 场地内户外活动区域的有效遮阴面积不应小于20%。

【设计要点】

（1）户外活动场地包括步道、庭院、广场、游憩场和停车场。乔木遮阴面积应按成年乔木的树冠正投影面积计算；构筑物遮阴面积应按构筑物正投影计算；建筑日照投影遮阴面积应按夏至日8:00~16:00内有4h处于建筑阴影区域的户外活动场地面积计算。

（2）对于学校操场、交通枢纽停车场等特殊活动区可不计入户外活动场地。

（3）项目设计如果考虑了建筑日照投影遮阴，则应对建筑日照投影遮阴面积的计算，以便后续在景观设计阶段统一计算乔木和构筑物的总体遮阴面积。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应提出乔木、构筑物和建筑日照投影的遮阴面积之和占红线范围内户外活动场地面积的比例要求。

（2）建筑总平面图：应标明户外活动场地的遮阴方式与范围。

（3）户外活动场地遮阴面积比例计算书：如果考虑了建筑日照投影遮阴，则应对建筑日照投影遮阴面积进行计算。

注：本条还应由景观专业进行深化设计）。

4.1.11 建筑应能获得良好的自然通风。

1、建筑空间、平面布局和构造设计应合理组织气流，改善自然通风效果。

2、建筑中庭应充分利用自然通风降温，必要时可设置机械排风装置。

【设计要点】

（1）建筑设计应满足《湖南省绿色建筑设计标准》DBJ43/T006-2017第6.4.1～6.4.5条、《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003-2017第3.2.1条和第3.2.6条等要求。

（2）甲乙类公共建筑外窗（包括透光幕墙）的有效通风换气面积应不小于所在房间外墙面积的10%，当透光幕墙受条件限制无法设置可开启窗扇时，应设置通风换气装置，丙类公共建筑外窗有效通风换气面积应不小于窗面积的30%，当窗墙面积比小于12％时，外窗应全部可开启。

（3）本条应按单栋建筑整体核算其可开启面积比例，为简单起见，可将玻璃幕墙活动窗扇的面积认定为可开启面积，而不再计算实际的或当量的可开启面积。

（4）对于有严格的室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑或房间（如展览历史文物、特殊艺术品及其他对室内温湿度有严格要求如≤±2℃、或者恒温恒湿的展馆，实验室等），可不执行本条要求；当建筑层数大于18层时，18层以上部分可不执行本条要求。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应说明建筑外窗或玻璃幕墙的可开启面积比例；

（2）应提交完整的设计文件，包括但不仅限于：建筑平面图、立面图、门窗表、门窗详图、幕墙图纸、气密性良好的节能窗型比例计算书、外窗和幕墙可开启面积比例计算书。

4.1.12 建筑设计应充分利用天然采光，改善室内采光效果。主要功能房间的采光系数应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定。天然采光不能满足照明要求的场所，宜采用导光、反光等措施。

【设计要点】

在初步设计的基础上加强设计文件深度。

【设计文件深度】

（1）建筑平面图：应体现不同房间布局、窗户的相对位置；

（2）建筑门窗表： 应体现外窗设置情况、详细尺寸说明、开启方式，并与详图吻合；

（3）天然采光模拟分析报告：应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面工况、材料的采光计算参数、室外建筑物或构筑物情况、室内地面反射率，以及模拟结果等，并应对各层主要功能房间天然采光达标的面积进行统计，明确达标面积比例（对各主要功能房间的采光分别计算并统计达标的面积，再统计总的达标面积并计算其占功能房间总面积的比例）。公共建筑60%（面积比例）以上主要功能房间的采光系数符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的相关规定。对于不需要考虑天然采光的房间（如档案保管室、暗室以及商场中的KTV房间、酒吧空间等），可不执行本条要求。

4.1.13 建筑各朝向外窗（包括透光幕墙）若采取遮阳措施，应满足下列要求：

1、设置建筑外遮阳装置时，应兼顾夏季通风与冬季日照；

2、东西向宜设置活动外遮阳，南向宜设置水平外遮阳；

3、可采取与玻璃相结合的遮阳措施，如中空玻璃内置遮阳、玻璃贴隔热膜、玻璃镀膜等；

4、宜采用与建筑一体化的遮阳措施，合理利用建筑相互遮阳、自遮阳、绿化遮阳等形式；

5、遮阳措施应美观、耐久、防火、防风雨侵蚀，安全可靠、操作简便并便于维护；

6、外遮阳的遮阳系数按本标准附录A确定。各朝向的窗户，当设置了可以完全遮住正面的活动外遮阳时，应认定为满足《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003-2017第3.3.1条对外窗遮阳的要求。

【设计要点】

湖南地区的建筑外窗对室内热环境和空调负荷影响很大，在建筑的空调能耗中，某些公共建筑内热源、围护结构的温差传热、新风热湿负荷三项所占的比例之和还不如太阳辐射得热负荷一项高，因此，采用有效的遮阳措施降低外窗太阳辐射形成的空调负荷，是实现建筑节能的有效方法。为了节约能源，应对外窗和透光幕墙采取外遮阳措施。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：提出遮阳要求。

（2）建筑平、立、剖面图：体现遮阳构件，有遮阳构件的大样图。

4.1.14 外窗（包括透光幕墙）的有效通风换气面积应符合下列规定：

1、外窗（包括透光幕墙）的有效通风换气面积应为开启扇面积和窗开启后的空气流通界面面积的较小值；

2、甲乙类公共建筑外窗（包括透光幕墙）应设可开启窗扇，其有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10%；当透光幕墙受条件限制无法设置可开启窗扇时，应设置通风换气装置；

3、丙类公共建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30%，当窗墙面积比小于12％时，外窗应全部可开启。

【设计要点】

（1）甲乙类公建的有效通风换气面积，在不能满足有效通风换气面积要求时需要增设通风换气装置。

（2）丙类公建的有效通风换气面积，在不能满足有效通风换气面积要求时，要求窗户是全部可开启的。

（3）过渡季典型工况下，主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积（对于高大空间，主要考虑3m以下的活动区域）比例不小于60%。

【设计文件深度】

（1）门窗大样图：门窗表应注明可开启面积的比例。

（2）面积比例计算书：主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2 次/h的面积比例不小于60%的计算书。

4.1.15 建筑外墙和屋面的隔热性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定，并宜采用下列隔热保温措施：

1、浅色外饰面；

2、东、西向外墙采用遮阳、绿化等措施；

3、外墙采用外保温、自保温隔热构造或通风隔热措施等；

4、种植屋面或通风间层保温隔热屋面。

【设计要点】

（1）当东、西外墙采用遮阳、绿化等措施时，应不少于东、西外墙面积的30%（当建筑层数大于18层或者高度大于50m，可不考虑设计）。

（2）在自然通风和空调房间条件下，建筑的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关规定。

（3）采用软件模拟或手算的方法均可。

（4）当采用种植屋面或通风间层保温隔热屋面时，应不少于屋顶面积的50%（超高层建筑可不考虑设计）。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确建筑屋顶和东、西外墙的热工性能指标。

（2）建筑围护结构详图：应标明围护结构的具体构造措施，对于标准图集中未涵盖的特殊热桥部位，应单独绘制节点大样图。

（3）屋顶和东、西外墙隔热性能专项计算分析报告：计算自然通风条件下屋顶和东、西外墙内表面的最高温度。

（4）面积比例计算书：包括东、西向外墙采用遮阳、绿化措施的面积比例计算书，种植屋面或有保温层的通风坡屋面的面积比例计算书。

4.1.16 采用分体式空调器时，空调器室外机的布置和安装应符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003-2017附录B的规定。

【设计要点】

夏季空调室外机向外部空间大量排热，如果室外机位于通风不良的场所，例如位于“凹”型空间内部，其排出的热量将蓄积在空间内部，使外部空间的热环境恶化，同时也会进一步增加建筑的空调负荷，形成恶性循环。因此，应将空调室外机设置在通风良好的场所，使空调排热可迅速扩散，减少其对建筑室内环境的影响。

【设计文件深度】

建筑平、立、剖面图：应有空调外机布置位置，并且有相应构造大样图。

4.1.17 屋面、外墙和地下室的热桥部位，内表面温度不应低于室内空气露点温度。

【设计要点】

（1）建筑围护结构的保温防潮措施和热桥梁、热桥柱、热桥楼板等主要部位的保温隔热构造应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关规定，确保热桥部位的内表面温度，在冬季不得低于室内空气露点温度。

（2）应采用软件模拟的方法。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构形式（包括对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、屋顶构造形式、楼板构造形式、门窗类型等），建筑围护结构热工性能指标（包括传热系数、遮阳系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标），以及建筑构造图集索引；

（2）建筑围护结构详图：应体现不同构件的详细构造及热桥部位的处理方式；

（3）结露验算计算书：应计算建筑围护结构热桥部位的内表面温度。应体现采用的模拟软件名称及版本，由于热桥部位的传热系数与围护结构平壁部分相差较大，因此在进行热桥内表面温度计算时，包含热桥在内的围护结构的传热不能简单地采用一维传热假设，而应通过二维或三维计算得到。

4.1.18 建筑的通风，应符合下列规定：

1、宜采用自然通风排除室内的余热、余湿或其它污染物；当自然通风不能满足室内空间的通风换气要求时，应设置机械通风系统；

2、体育馆比赛大厅等人员密集的公共建筑，应具备在过渡季节利用全面通风消除室内余热的条件；

3、间歇式运行的大型公共建筑宜具备夜间通风换气功能；

4、建筑物内产生大量热湿及有害物质的部位，应采用局部排风，必要时辅以全面排风。

【设计要点】

在初步设计的基础上加强设计文件深度。

气流组织应合理，应能均匀地消除室内余热余湿，并能有效地排除有害气体和灰尘。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应简要说明建筑重要功能区域气流组织形式和改善措施。

（2）建筑门窗表：应体现外窗设置情况、详细尺寸说明、开启方式，并与详图吻合。

（3）自然通风模拟分析报告：应体现采用的模拟软件名称及版本、模拟工况边界条件设定、气象参数选择、可开启部分尺寸描述、模拟结果，并统计过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h 的面积比例，面积比例应不小于60%。

（4）建筑平面图：应体现建筑空间、各层平面布局，以及通风优化措施在图纸中的落实情况。

（5）气流组织模拟分析报告：应包括模拟的工况、边界参数设置、模拟结果等。

4.1.19 建筑造型要素应简约，装饰性构件应结合功能一体化设计，并满足下列要求：

1、纯装饰性构件造价之和不高于单栋建筑工程土建总造价的5‰；

2、作为装饰的飘板、格栅、构架等建筑构件应结合遮阳、导风等功能进行设计，或结合太阳能、风能等可再生能源系统进行一体化设计，以减少纯装饰性构件的使用；

3、不应采用无节能功能的双层外墙（含透光幕墙）。

【设计要点】

建筑设计时应考虑装饰性构件的功能性，避免采用没有功能的纯装饰性构件，造成建筑材料的浪费。建筑施工图设计尽量少用纯装饰性构件，应同时满足以下要求：

（1）纯装饰性构件（包括不具备遮阳、导光、导风、载物、铺助绿化等作用的飘板、格栅和构架等；单栋建筑屋顶等处设立单纯为追求标志性效果的塔、球、曲面等异型构件。）造价不高于单栋建筑总造价的5‰；

（2）女儿墙高度不超过规范最低要求的2倍，或虽然超过规范最低要求的2倍，但超过部分，与该栋建筑纯装饰性构件合并统计，造价之和不大于单栋建筑总造价的5‰；

（3）建筑红线范围内不依附于建筑独立存在的单纯为追求标志性效果的塔、柱、球、曲面等异型构件，造价与单栋建筑纯装饰性构件和女儿墙超高部分合计统计不高于工程总造价的5‰。

当项目存在装饰性构件时，应编写《装饰性构件功能说明书》，说明每栋建筑和红线范围内不依附于建筑独立存在的各类装饰性构件的具体功能；或编制《纯装饰性构件造价比例计算书》，根据工程造价预算表，对纯装饰性构件造价进行计算。单栋建筑（工程）的总造价是指该建筑（工程）的土建、安装工程总造价，不包括征地等其他费用。

纯装饰性构件造价比例应分别以单栋和整个项目为对象进行造价比例核算，各单栋建筑和整个项目均应符合上述造价比例要求。多栋建筑可仅选最不利建筑进行单栋核算。对于地下室相连而地上部分分开的项目可按照申报主体整体进行计算，而不以地上单栋建筑为计算单元。

【设计文件深度】

（1）建筑平面图：应体现所有装饰性构件的位置和尺寸；

（2）建筑立面图、剖面图：应体现女儿墙的高度及立面装饰性构件的位置和尺寸；

（3）建筑效果图：应体现建筑造型及装饰性构件；

（4）建筑大样图：应体现红线范围内独立存在的各类装饰性构件的构造详图。

（5）装饰性构件功能说明书：应说明每栋建筑和红线范围内不依附于建筑独立存在的各类装饰性构件的具体功能。

（6）纯装饰性构件造价比例计算书：应根据工程造价预算表，对纯装饰性构件造价比例进行计算。

4.1.20 主要功能房间的室内噪声级应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准规定，并满足下列要求：

1、合理布置建筑平面，对室内声环境要求较高的功能房间应远离噪声源布置；

2、对室内噪声源采取减振、吸声、隔声降噪等构造措施；

3、提高门窗等建筑外围护结构的隔声性能，降低室外噪声对室内声环境的影响。

【设计要点】

在初步设计阶段的基础上进行深化。主要功能房间的室内噪声级达到国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求，并满足以下要求：

（1）当存在下列情况之一时，应采取相应的隔振降噪措施：

① 噪声敏感建筑沿交通干线两侧布置；

② 产生噪声的民用建筑附属设施（如锅炉房、水泵房）可能对噪声敏感建筑物产生干扰；

③ 噪声敏感房间布置在临街一侧或与噪声源相邻；

（2）噪声敏感建筑物或房间应远离噪声源，噪声不敏感的建筑物或房间可作为隔声屏障；

（3）变配电房、水泵房等设备用房的位置不应设置在住宅或重要房间的正下方或正上方。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确项目建筑与各类噪声源的分布情况，主要功能房间的室内允许噪声级，以及具体的降噪措施要求。

（2）总平面图：应体现场地内交通干道布置，建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离，以及各类隔振降噪设施的位置。

（3）建筑平面图：应体现建筑空间、各层平面布局，以及建筑设备机房、电梯间等噪声源的位置。隔声降噪错的措施的大样详图。

（4）室内噪声分析报告：综合考虑建筑的室内和室外噪声源影响，对主要功能房间的室内噪声级进行分析计算。

4.1.21 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准规定。

【设计要点】

（1）对主要功能房间的外墙、隔墙，楼板和门窗的隔声性能进行计算或模拟，计算和模拟结果应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；

（2）对构件及相邻房间的空气声隔声进行计算或模拟，结果应满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限标准限值和高要求标准限值的平均值（平均值按四舍五入取整）。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应对表明主要功能房间的外墙，隔墙和楼板的空气声隔声值；应表明主要功能房间的楼板的撞击声隔声值；应表明构件及相邻房间之间的空气声隔声值。并对是否达标进行说明，如未达标则应提供增强的隔声隔震措施。

（2）建筑大样图：应提供增强的隔声隔震构造措施大样图。

4.1.22 主要功能房间有良好的户外视野，70%以上的区域能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰。

【设计要点】

建筑设计尽量保障建筑之间的间距，应同时满足以下要求：

（1）建筑施工图（总平面图等）文件中两栋建筑相对的外墙间距应超过18m；

（2）公共建筑的主要功能房间（包括办公室、会议室、病房、教室及客房等场所）使用区域内都能看到室外自然环境。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应提出楼间距和避免产生私密问题及视线遮挡的措施；

（2）总平面图：合理确定建筑楼间距，确保主要功能房间的使用区域内都能看到室外自然环境。

（3）视野模拟分析报告：70%以上的区域能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰。

4.1.23 幕墙设计应采取避免光污染措施，透光幕墙可见光反射比不大于0.2。

【设计要点】

（1）当建筑设置玻璃幕墙时，其可见光反射比（被物体表面反射的光通量与入射到物体表面的光通量之比）不应大于0.2。

（2）对于非玻璃幕墙建筑本条直接达标。

【设计文件深度】

（1）建筑设计说明：应明确项目是否设置玻璃幕墙，设置时应包括玻璃幕墙的可见光反射比的说明。

（2）建筑立面图：应标明建筑立面材料。

## 4.2 结构

4.2.1 不应采用国家及地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

【设计要点】

应对照国家和当地有关主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建筑材料及制品目录进行设计。

【设计文件深度】

（1）建筑（结构）设计说明：应提出“不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品”的要求。

（2）结构施工图：不应出现国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

4.2.2 建筑造型要素应简约，装饰性构件应结合功能一体化设计，并满足下列要求：

1、纯装饰性构件造价之和不高于单栋建筑工程土建总造价的5‰；

2、作为装饰的飘板、格栅、构架等建筑构件应结合遮阳、导风等功能进行设计，或结合太阳能、风能等可再生能源系统进行一体化设计，以减少纯装饰性构件的使用；

3、不应采用无节能功能的双层外墙（含透光幕墙）。

【设计要点】

建筑设计时应考虑装饰性构件的功能性，避免采用没有功能的纯装饰性构件，造成建筑材料的浪费。建筑施工图设计尽量少用纯装饰性构件，应同时满足以下要求：

（1）纯装饰性构件（包括不具备遮阳、导光、导风、载物、铺助绿化等作用的飘板、格栅和构架等；单栋建筑屋顶等处设立单纯为追求标志性效果的塔、球、曲面等异型构件。）造价不高于单栋建筑总造价的5‰。

（2）女儿墙高度不超过规范最低要求的2倍，或虽然超过规范最低要求的2倍，但超过部分，与该栋建筑纯装饰性构件合并统计，造价之和不大于单栋建筑总造价的5‰。

（3）建筑红线范围内不依附于建筑独立存在的单纯为追求标志性效果的塔、柱、球、曲面等异型构件，造价与单栋建筑纯装饰性构件和女儿墙超高部分合计统计不高于工程总造价的5‰。

当项目存在装饰性构件时，应编写《装饰性构件功能说明书》（见表4.2.2-1），说明每栋建筑和红线范围内不依附于建筑独立存在的各类装饰性构件的具体功能；或编制《纯装饰性构件造价比例计算书》（见表4.2.2-2），根据工程造价预算表，对纯装饰性构件造价比例进行计算。单栋建筑（工程）的总造价是指该建筑（工程）的土建、安装工程总造价，不包括征地等其他费用。对于地下室相连而地上部分分开的项目可按照项目整体进行计算，而不以地上单栋建筑为计算单元。

表4.2.2-1 装饰性构件功能说明书

| 楼栋名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 装饰性构件名称 | 主要功能说明 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

表4.2.2-2 纯装饰性构件造价比例计算书

| 楼栋名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯装饰性构件名称 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| 纯装饰性构件造价合计（元） |  |  |  |  |
| 工程总造价（元） |  |  |  |  |
| 纯装饰性构件造价比例（%） |  |  |  |  |

【设计文件深度】

（1）结构平、立、剖面图：应体现所有女儿墙的高度及所有装饰性构件的位置、尺寸和构造。

（2）建筑效果图：应体现建筑造型及装饰性构件。

（3）总平面图：应体现红线内独立存在的各类装饰性构件的位置，并有详图体现其尺寸和构造。

（4）建筑设计说明：应要求尽量避免采用纯装饰性构件，并明确造价比例控制要求。

（5）装饰性构件功能说明书：说明各类装饰性构件的具体功能。

（6）纯装饰性构件造价比例计算书：根据工程造价预算表，对纯装饰性构件造价比例进行计算。

4.2.3 建筑形体应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中的规定，优先选用规则的形体。

【设计要点】

不得选用国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011第3.4节中规定的特别不规则和严重不规则的建筑形体。编制建筑形体规则性判定报告（要求结构设计单位盖章），分析建筑形体是否为国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中规定的特别不规则和严重不规则的建筑形体。砌体结构、单层空旷建筑、大跨屋盖建筑、地下建筑、木结构建筑，可不执行本条要求。

【设计文件深度】

（1）结构设计说明：应明确建筑形体的规则程度。

（2）结构平面布置图：应体现结构平面各部位的尺寸。

（3）建筑形体规则判定报告（要求结构设计单位盖章）：应包括项目存在的各种不规则类型及相应的指标，并判定建筑形体的不规则性。

4.2.4 应对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，有效节约材料用量。

【设计要点】

（1）对于地基基础优化，应充分考虑项目主体结构特点、场地情况，因地制宜地对项目可选用的各种地基基础方案进行比选（从天然地基、复合地基到桩基础等）及定性（必要时进行定量）论证，最终选用材料用量少，施工对环境影响小的地基基础方案；

（2）对于结构体系应充分考虑建筑层数和高度、平立面情况、柱网大小、荷载大小等因素，对项目可选用的各种结构体系进行定性（必要时进行定量）比选论证，并最终选用材料用量少，施工对环境影响小的结构体系；

（3）对于结构构件节材优化应充分考虑建筑功能，柱网跨度、荷载大小等因素，分别对墙、柱（如混凝土柱或钢骨混凝土柱等）、楼盖体系（梁板式楼盖或无梁楼盖）、梁（如混凝土梁或预应力梁等）、板（如普通楼板或空心楼盖）的形式进行节材定性（必要时进行定量）比选，并最终选用材料用量少，施工对环境影响小的结构构件形式。

【设计文件深度】

（1）基础平面布置及配筋图：应体现结构优化后的地基基础方案和设计。

（2）结构平面布置图：应体现优化后的结构体系及结构构件的平面布置及配筋。

（3）梁设计图及结构详图：应体现优化后的结构体系及结构构件的平面布置及配筋。

（4）柱设计图及结构详图：应体现优化后的结构体系及结构构件的平面布置及配筋。

（5）地基基础方案论证报告：应对比优化前后的地基及基础形式，体现节材效果。（要求结构设计单位盖章）

（6）结构体系节材优化设计书：应对比优化前后结构体系，体现优化后结构体系的合理选型、优化设计和节材效果。（要求结构设计单位盖章）

（7）结构构件节材优化设计书：应对比优化前后结构构件，体现优化后结构构件的合理选型、优化设计和节材效果。（要求结构设计单位盖章）

4.2.5 混凝土结构设计中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa 级热轧带肋钢筋。

【设计要点】

混凝土结构梁、柱和斜撑构件（含梯段）的纵向受力普通钢筋应采用不低于 400MPa 级的热轧带肋钢筋。采用钢结构、砌体结构、木结构等结构体系，可不执行本条要求。

【设计文件深度】

（1）结构设计说明：应提出“本工程梁、柱和斜撑构件（含梯段）的纵向受力普通钢筋应采用不低于 400MPa 级的热轧带肋钢筋”的要求。

（2）梁、柱和斜撑构件（含梯段）配筋图：应标明各类钢筋的具体型号。

4.2.6 混凝土结构中受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量占受力普通钢筋总使用量的比例不宜低于30%。

【设计要点】

混凝土结构建筑受力普通钢筋应尽可能采用不低于400MPa级钢筋。其他结构建筑可不执行本条要求。

【设计文件深度】

（1）结构（建筑）设计说明：应提出“本工程受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量占受力普通钢筋总使用量的比例不应低于30%”的要求。

（2）结构配筋图：应标明各类钢筋的具体型号

（3）高强钢筋用量比例计算书（见表4.2.6）：根据工程造价预算表和结构配筋图，对工程受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋的用量占受力普通钢筋总使用量的比例进行计算。

表4.2.6 高强钢筋用量比例计算书

| 楼栋名称 | 材料名称 | 规格 | 用量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 400MPa级及以上受力普通钢筋用量（t） |  |  |
|  | 钢材总用量（t） |  |  |
|  | 400MPa级及以上受力普通钢筋用量占总量的比例（%） |  |  |

4.2.7 选用本地生产的建筑材料，其产地距施工现场宜在500km以内。

【设计要点】

尽可能选用产地距施工现场500km以内的建筑材料。

【设计文件深度】

（1）结构（建筑）设计说明：应提出“本工程生产产地距施工现场500km以内的建筑材料占总建筑材料用量比例不应低于90%”的要求。

（2）结构施工图：不应出现本地无法生产的大宗建筑材料。

（3）编制《本地生产建筑材料使用比例计算书》（见表4.2.7），根据工程造价预算表和相关设计图纸，对生产产地距施工现场500km以内的建筑材料占总建筑材料用量比例进行计算。

表4.2.7 本地生产建筑材料使用比例计算书

| 建筑材料 |  | 质量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下部分 | 地上部分 | 合计 |
| 500km之内生产的建筑材料 |  |  |  |  |
| 500km之外生产的建筑材料 |  |  |  |  |
| 500km之内生产建筑材料总质量 |  |  |  |  |
| 建筑材料总质量 |  |  |  |  |
| 本地建筑材料使用比例（%） |  |  |  |  |

4.2.8 现浇混凝土应采用预拌混凝土。

【设计要点】

混凝土结构建筑现浇混凝土应全部采用预拌混凝土。其他结构建筑可不执行本条要求。

【设计文件深度】

结构设计说明：应提出“本工程现浇混凝土应全部采用预拌混凝土”的要求。

4.2.9 当使用可再利用材料和可再循环材料时，其重量占建筑材料总重量的比例不宜低于10%。

【设计要点】

合理使用可再利用材料和可再循环材料。

【设计文件深度】

（1）结构（建筑）设计说明：应提出“本工程使用可再利用材料和可再循环材料重量占建筑材料总重量的比例不应低于10%”的要求。

（2）可再利用材料和可再循环材料重量比例计算书（见表4.2.9）：根据工程造价预算表计算可再利用材料和可再循环材料重量比例。

表4.2.9 可再利用和可再循环建筑材料使用比例计算书

| 建筑材料 |  | 质量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下部分 | 地上部分 | 合计 |
| 可再利用和可再循环材料 |  |  |  |  |
| 其他材料 |  |  |  |  |
| 可再利用和可再循环材料总质量 |  |  |  |  |
| 建筑材料总质量 |  |  |  |  |
| 可再利用和可再循环材料使用比例（%） |  |  |  |  |

## 4.3 给排水

4.3.1 给排水系统的节水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015和《民用建筑节水设计标准》GB50555的有关规定。

【设计要点】

设计依据需体现国家现行标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555，用水量计算需满足国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求。

【设计文件深度】

给排水设计说明及图纸：用水量计算及设备选型按照《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额进行。

4.3.2 给水泵应根据给水管网水力计算结果选型，并保证设计工况下水泵处在高效区。水泵效率不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

【设计要点】

给水泵选用应保证设计工况下水泵处在高效区，水泵效率不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

【设计文件深度】

给排水设计说明及图纸：说明选用及采购的给水泵效率不低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。

4.3.3 卫生器具及其配件应符合现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的有关规定。

【设计要点】

在进行给排水设计时，除因功能需要对工作水压、流量有特殊需求外，所有用水器具均应采用符合现行标准《节水型产品技术条件与管理通则》 GB/T 18870相关规定的节水器具。

【设计文件深度】

给排水设计说明：说明卫生器具及其配件符合现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的有关规定。

4.3.4 公共建筑应根据不同使用性质及计费标准分类分别设置水表。

【设计要点】

水表装置的设置应满足以下要求：

（1）本条要求按使用用途设置用水计量装置的厨房是指餐饮厨房，不包括居住建筑户内厨房；卫生间是指所有民用建筑中的公用卫生间，不包括居住建 筑户内卫生间、旅馆建筑客房卫生间；

（2）对于隶属同一管理单元、用水功能多且用水点分散、分项计量困难的建筑，可只针对其主要用水部门分项计量（如餐饮、办公、娱乐、商业、景观、 室外绿化等），但应保证满足水平衡要求，即相邻两级水表的计量范围必须一致；

（3）给水系统应设置全覆盖分级计量水表，下级水表的设置应覆盖上一级 水表的所有出流量，不得出现无计量支路。水表应安装在以下位置：

1）给水系统总引入管（市政接口）；

2）每栋建筑的引入管；

3）高层建筑应安装在以下位置：直接从外网供水的低区引入管上，高区二 次供水的水池前引入管上，对于二次供水方式为水池—水泵—水箱的高层建筑， 有条件时应在水箱出水管上设置水表；

4）公共建筑内需单独计量收费的支管起端；

5）满足水量平衡测试及合理用水分析要求的其他部位。

【设计文件深度】

给排水设计说明及图纸：要说明用水计量装置的设置情况：

（1）餐饮厨房、民用建筑中的公用卫生间应设置水表；

（2）对于隶属同一管理单元、用水功能多且用水点分散、分项计量困难的建筑，可只针对其主要用水部门分项计量；

（3）给水平面图、给水系统图中应设置全覆盖分级计量水表，下级水表的设置应覆盖上一级 水表的所有出流量，不得出现无计量支路。

4.3.5 给水系统应充分利用城镇给水管网水压直接供水。

【设计要点】

给水水压稳定、可靠，各给水系统应保证以足够的水量和水压向所有用户不间断地供应符合要求的水。生活供水充分利用市政压力。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：给排水系统的设置情况说明。并说明市政给水水压及市政直供的楼层。

（2）给排水设计图：给水分区系统图、卫生热水系统图、排水系统图。

4.3.6 当采用加压供水时，应结合建筑功能、用水特点等，选择合理的给水方式：

1、有条件设置高位水箱的地方，宜采用高位水箱和定速水泵联合供水的给水方式。

2、市政条件许可的地区，宜采用叠压供水系统。

3、用水时间长、用水量经常变化的场所，宜采用变频调速供水的给水方式，且宜采用恒压变量供水。

4、各分区最低卫生器具配水点的静水压不宜大于0.45MPa，分区内压力较高的部分应设减压设施，保证各用水点压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低压力。

【设计要点】

给水系统设计时当采用加压供水时，应结合建筑功能、用水特点等，选择合理的给水方式。加压给水系统需满足下述要求：

（1）有条件设置高位水箱的地方，宜采用高位水箱和定速水泵联合供水的给水方式。

（2）市政条件许可的地区，宜采用叠压供水系统。

（3）用水时间长、用水量经常变化的场所，宜采用变频调速供水的给水方式，且宜采用恒压变量供水。

（4）各分区最低卫生器具配水点的静水压不宜大于0.45MPa，分区内压力较高的部分应设减压设施，保证各用水点压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低压力。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：给排水系统的设置情况说明。

（2）给排水设计图：给水系统图、热水系统图。

4.3.7 公共场所卫生间宜采用节水控制方式，如脚踏开关、红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、感应式大便器等节水器具。

【设计要点】

公共场所卫生间宜采用节水控制方式，如脚踏开关、红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、感应式大便器等节水器具。

【设计文件深度】

给排水设计说明及图纸：说明及体现公共场所卫生间采用节水控制方式。

4.3.8 建设场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，若存在以上污染源，应采取下列措施：

1、说明污染源类型，并采取相应治理措施，以达到无超标污染物排放的要求；

2、在进行场地设计时，应合理设置污染源的区位，以避免污染源对主要功能区域和周边环境产生影响。

【设计要点】

建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的污染源，与建筑给水排水工程专业相关的主要为污水等液态污染源。若有相应污染源，应根据初步设计文件要求（见3.1.2条），采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

【设计文件深度】

（1）环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析。

（2）给排水设计说明及图纸：应明确生活污废水的收集、处理方式及排放去向。

4.3.9 场地空间应合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地宜进行雨水专项规划设计。并满足下列要求：

1、下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体面积之和占绿地总面积的比例不小于30%；

2、合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。

【设计要点】

场地空间应合理设置绿色雨水基础设施，并满足以下要求：

（1）绿色雨水设施包括雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、对功能调蓄设施等；

（2）绿色雨水设施的设置应满足以下要求：

1）通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施；

2）下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例应达到30%。

（3）当场地面积大约10hm2时应进行雨水专项规划设计。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：应明确场地内绿色雨水基础设施的设置要求，应提出利用植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施的要求，并说明控制径流污染的措施。

（2）给排水总平面图：应标明绿色雨水设施位置。

4.3.10 绿地灌溉应采用喷灌、滴灌、微喷灌、渗灌或低压管灌等高效节水灌溉措施。

【设计要点】

节水灌溉方式主要包括：喷灌、微灌、渗灌和低压管灌。绿化灌溉方式宜按以下原则进行选择：

（1）绿地浇洒采用中水时，宜以微灌为主；

（2）人员活动频繁的绿地，宜以定时微喷灌为主；

（3）土壤易板结的绿地，不宜采用地下渗灌；

（4）乔、灌木和花卉宜以滴灌、微喷灌为主。

【设计文件深度】

（1）给排水设计说明：需体现节水灌溉方式。

（2）给排水设计图：体现节水灌溉管道及喷灌节点详图。

4.3.11 空调设备或系统采用节水冷却技术，冷却塔的蒸发耗水量占冷却补水量的比例不宜低于 80% ，宜采取下列措施：

1、采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出；

2、循环冷却水系统设置水处理措施。

【设计要点】

对于开式循环冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋系统，应设置水处理装置或化学加药装置改善水质，保护制冷机组，提高换热效率，减少排污耗水量。同时，应通过加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，相对加大冷却塔集水盘浮球阀至溢流口段的容积，避免冷却水泵停泵时的泄水和启泵时的补水浪费。

【设计文件深度】

给排水设计说明及图纸：

（1）给排水设计说明及图纸应说明根据空调系统的设置情况，循环冷却水系统的设置情况。

（2）设计说中说明采用开式循环冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋系统，应设置水处理装置或化学加药装置改善水质；

（3）并应通过加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，相对加大冷却塔集水盘浮球阀至溢流口段的容积，避免冷却水泵停泵时的泄水和启泵时的补水浪费。

## 4.4 暖通空调

4.4.1供暖空调系统方案应进行技术经济分析。大型公共建筑集中空调系统应进行多方案比较。

【设计要点】

对于大于20000㎡且建筑主要功能区域设置空调的大型公共建筑，一般采用集中空调系统，系统方案的优劣直接影响到系统的使用性能及能耗的高低，而方案一经确定，改变也将变得困难。不同的空调系统方案，对系统的造价、能耗和运行管理等都有重大影响，原则上应对两个或两个以上的常规可行方案进行比较，选择确定较优的方案。

（1）供暖空调系统冷、热源的选择：

应根据建筑规模和使用特征，结合当地能源政策、结构及其价格、环保规定等，经综合论证后确定，并应符合下列规定：

1）优先利用可再生能源、余热、废热及地热等低品位能源；

2）宜采用城市或区域冷热源或余热作为供暖空调系统的冷热源；

3）天然气供应充足的地区，宜采用分布式热电冷联产联供和燃气空调系统；

4）具有多种能源（热、电、燃气等）的地区，宜采用复合式能源供冷供热；

5）具备可集中利用的可再生能源、余热或有热电联产条件时，宜采用区域供冷供热，且满足下列要求：

a）热媒参数应根据冷热源制备条件、输配成本和用户需求确定，供回水温差不应小于7℃；

b） 热媒输配系统宜采用分布式二级泵或多级泵系统，系统应采用变流量运行；

c）应计算空调系统的综合性能系数（SCOP），并应标注在设计文件中。

（2）空调系统形式：

1）符合下列情况之一时，宜采用分散设置的空调装置或系统：

a）全年空调时间短，或采用集中空调系统不经济；

b）有空调需求的房间较分散；

c）设有集中空调系统的建筑中，使用时间或要求不同的房间或区域；

d）需增设空调系统的既有公共建筑，但难以设置机房和管道。

2）室内温湿度要求不高，且要求单独控制的较小房间，宜采用风机盘管加新风系统，新风宜直接送入空调房间。

采用风机盘管加新风系统时，使用时间及要求不同的空调区，其新风系统不宜划分在同一个新风系统中。

3）下列情况，宜采用全空气空调系统：

a）房间面积或空间较大、室内人员较多、余热量较大、允许较大的送风温差及过渡季节需要利用室外冷空气降温的区域；

b）要求进行集中温度和湿度控制，或对空气洁净度要求较高的区域。

采用全空气空调系统时，使用时间不一致的空调区域不应划分在同一个定风量全空气空调系统中；温湿度要求不同的空调区域不宜划分在同一个空调风系统中；舒适性空调系统不应设置再加热装置。

4）建筑空间高度≥10m，且体积>10000m3时，宜采用幅射供暖供冷或分层空气调节系统。

5）在人员密度高且变化大的房间，宜满足变新风量运行要求。

【设计文件深度】

（1）供暖空调系统方案技术经济分析报告：供暖空调系统方案合理性，主要包括冷热源选择、系统形式及系统划分、末端配备、输送方式、调节性能等方面。

（2）空调系统多方案比较报告：设置集中空调的大型公共建筑，应对两个或两个以上的常规可行方案进行比较，选择确定较优的方案。

（3）暖通空调设计图：复核选定空调方案的实施情况。

4.4.2 甲、乙类公共建筑供暖空调冷热负荷计算，在施工图设计阶段，应进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。

【设计要点】

冷热负荷计算对空调系统设计至关重要，施工图设计阶段需根据气象参数、建筑功能、围护结构性能指标、空调室内参数等，按《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50376-2012的要求，对每个供暖空调房间进行冬季热负荷计算和夏季逐项逐时冷负荷计算。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应说明冷热负荷估算结果及计算依据。

（2）空调冷热负荷计算书：提供每个供暖空调房间冬季热负荷、夏季逐项逐时冷负荷计算书。

4.4.3 施工图设计阶段，应对系统的供冷和供热工况分别进行水力计算。

【设计要点】

湖南地处夏热冬冷地区，冷、热负荷相差大，供回水温差也可能不同，对于冬夏共用的水系统，其水力工况会出现很大不同，需要分别进行计算。

【设计文件深度】

（1）空调系统水力计算书：计算系统的供冷和供热工况时系统阻力。

（2）暖通空调设计说明：根据水力计算结果，判定系统平衡情况，及水泵等选型合理性。

（3）暖通空调设备表：说明供冷和供热时水泵主要参数（流量、扬程、电机功率等）、台数及运行控制策略。

4.4.4 冷水（热泵）机组台数及容量的选择和组合，应能适应空调负荷动态变化规律，满足部分负荷时高效运行的要求。

【设计要点】

舒适性空调系统的空调负荷特征是具有较大波动性，机组的选择与组合应适应这一特征。当空调负荷较大（如1163kW以上）时，机组不宜少于2台或采用多回路机组，更有利于负荷调节且提高了系统的可靠性。相同功能机组设计台数大于等于3台时，宜采用同型号、同规格机组，既可通过台数控制实现33% 、66%和100%的负荷调节，再加上机组自身的冷量调控能力，可以较好地满足公共建筑舒适性冷热量的控制需求，而相同型号、相同规格的机组并联运行，为水力平衡、运行管理等都带来方便。

锅炉：应根据建筑内对热源的多种需求和负荷变化，合理确定锅炉台数和每台锅炉容量。在低于设计用热负荷条件下，单台锅炉的负荷率，燃煤锅炉不应低于50%，燃油、燃气锅炉不应低于30%，以确保在满负荷和变负荷工况下高效率运行；

蒸气压缩循环冷水（热泵）机组：应采用卸载灵活、可靠，综合部分负荷性能系数（IPLV）较高的机型，并应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017第4.5.4的要求。

变制冷剂流量多联式空调机组：在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数（IPLV CC）应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017表4. 5. 12第4.5.12的要求。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应明确冷水（热泵）机组台数及容量的选择和组合，并提出部分负荷、部分空间使用下降低系统能耗的具体策略。

（2）暖通空调设备清单：应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量，以及空调采暖系统冷热源的部分负荷性能系数。

（3）部分负荷性能系数计算书：仅当采用变频技术时提供，应体现不同负荷率的设备性能参数。

4.4.5 除无集中热源且符合下列情况之一的建筑外，不得采用电热锅炉、电热水器等作为直接供暖空调系统的主体热源：

1、电力充足，供电政策支持和电价优惠地区的建筑。

2、以供冷为主，供暖负荷极小且无法利用热泵提供热源的建筑。

3、无燃气源，用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制且无法利用热泵提供热源的建筑。

4、夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在昼间用电高峰时段启用、在昼间非高峰时段使用电锅炉的功率不大于配置电锅炉功率10%的建筑。

5、采用热泵系统，但电辅助加热器的功率不超过设计热负荷20%的建筑。

【设计要点】

用高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行供暖，热效率低，运行费用高，是不合适的。国家现行有关标准中早有“不得采用直接电加热的空调设备或系统”的规定，因此，在只有符合本条所指的特殊情况时方可采用。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应明确空调采暖系统冷热源形式和容量，若项目未采用集中空调采暖系统也应进行明确。

（2）暖通空调设备清单：应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量。

4.4.6 锅炉热效率、蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能系数、单元式机组能效比、溴化锂吸收式机组性能参数，以及变制冷剂流量多联机制冷综合性能系数、房间空调器能效等级，应分别满足《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003-2017第4.5.3条、第4.5.4条、第4.5.5条、第4.5.6条、第4.5.12条、第4.5.13条的规定。

【设计要点】

燃油、燃气、燃煤锅炉额定热效率应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.5.3条的规定；

蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能系数（COP）及综合部分负荷性能系数 （IPLV）应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.5.4条的规定；

名义制冷量大于7.1 kW、电机驱动的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的能效比（EER）应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.5.5条的规定；

蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组性能参数应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.5.6条的规定；

采用变制冷剂流量多联式空调机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV应满足《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）第4.5.12条的规定；

对于采用房间空调器的建筑，房间空调器应满足《房间空调器能效限定值及能效等级》GB 12021.3 的二级及以上能效要求。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应明确采暖空调系统冷热源的设备类型、型号规格和容量。

（2）暖通空调设备清单：应明确空调采暖系统冷热源的额定工况性能参数和能效等级等。

4.4.7集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比、通风空调系统风机的单位风量耗功率，应分别满足《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003-2017第4.2.6条、第4.3.25条、第4.3.22条的规定。

【设计要点】

集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比应符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017第4.2.6条的规定。

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比应符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017第4.3.25条的规定。

通风空调系统风机的单位风量耗功率应符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017第4.3.22条的规定。

【设计文件深度】

暖通空调设计说明：应出给水系统耗电输冷（热）比，以及典型风系统风机的单位风量耗功率计算值。

4.4.8 变制冷剂流量多联机空调系统及房间空调器应满足下列要求：

1、制冷工况下满负荷的性能系数不应低于2.80；

2、室外机与室内机位置应合理，应减少弯头及配管长度；

3、房间空调器的配管等效长度不宜超过5m; 多联机空调系统配管等效长度不宜超过70m。

4、采用分体式空调器时，空调器室外机的布置和安装应符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003-2017附录B的规定。

【设计要点】

该条对变制冷剂流量多联机空调系统制冷工况下满负荷的性能系数提出了要求，同时对影响多联机空调系统、房间空调器运行能效的安装位置、配管及长度等作出了明确规定。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：采用房间空调器时，应说明配管等效长度；采用多联机时，应说明多联机空调系统的制冷剂连接管等效长度，制冷剂连接管等效长度大于70m时，应计算对应制冷工况下满负荷时的能效比（EER），且不低于2.8。

（2）暖通空调设计图：平面图中注明室外机、室内机的位置，以及连接配管的布置。

（3）暖通空调设备表：应注明多联机空调的类型、性能参数和能效指标。

4.4.9循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出。

【设计要点】

采用集中空调的建筑，当设置循环冷却水系统时，应根据以下要求选择合适的节水冷却技术：

（1）对于开式循环冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋系统，应采取过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理措施改善水质，保护制冷机组，提高换热效率，减少排污耗水量；

（2）对于开式冷却塔或闭式冷却塔的喷淋水系统，可通过加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，相对加大冷却塔集水盘浮球阀至溢流口段的容积，避免停泵时的泄水和启泵时的补水浪费。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应体现项目的空调系统类型。当项目采用集中空调系统时，还应体现循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术。

（2）暖通空调系统图：应体现冷却塔的位置、平衡管设计。

（3）水力平衡计算书：应包括冷却水系统水力平衡计算。

注：本条还与给排水专业相关，应协同设计。

4.4.10 采取措施降低过渡季节通风与空调系统能耗。

【设计要点】

（1）当建筑物内区空间采用全空气空调系统时，冬季和过渡季应充分利用室外空气作自然冷源。采用定风量全空气空调系统时，应使系统可以全新风运行，并具有可调新风比的措施。应合理设计新风和排风，保证室内合理的正压值。

（2）如项目采用新风比可调措施，对于全空气空调系统，其可达到的最大总新风比应不低于50%；人员密集的大空间、需全年供冷的空调区，可达到的最大总新风比应不低于70%。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应说明降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗的主要技术措施，采用全空气系统时要说明可调最大新风比。

（2）空调机房详图：采用全空气系统时，应体现新风/送风/回风管截面尺寸。

4.4.11 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。

【设计要点】

当项目采用集中空调或通风系统时，建筑暖通空调系统设置应满足以下要求：

（1）机组台数及容量的选择和组合，应符合本设计要点第3.4.3条及《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017相关规定，能适应空调负荷动态变化规律，满足部分负荷时高效运行的要求；

（2）冷水（热泵）机组的部分负荷性能系数应符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017的相关规定；

（3）在经济技术合理的前提下，水系统应采用变流量技术，并采取相应的系统调节和水力平衡措施；

（4）公共建筑应依据建筑各区域使用功能和冷（热）量需求的不同，合理划分空调区域，对不同区域进行独立控制；

（5）当通风系统使用时间较长且运行工况（风量、风压）有较大变化时，电机功率大于7.5Kw的通风机应采用双速或变频风机。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应明确项目是否采用集中空调或通风，如采用应提出降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗的具体策略。

（2）暖通空调系统图、暖通风平面图：均应体现空调采暖系统的分区情况（仅针对公建），当采用变频技术时还应明确空调采暖系统水力平衡措施或风平衡措施。

（3）暖通空调水平面图：应体现空调采暖系统的分区情况（仅针对公建），当采用变频技术时还应明确空调采暖系统水力平衡措施。

（4）暖通空调设备清单：应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量，以及空调采暖系统冷热源的部分负荷性能系数。

（5）部分负荷性能系数计算书：仅当采用变频技术时提供，应体现不同负荷率的设备性能参数。

（6）水力平衡计算书：仅当采用变频技术时提供，应包括水系统和风系统的水力平衡计算。

4.4.12 排风能量回收系统设计合理并运行可靠。

【设计要点】

采用集中供暖、通风或空调系统的建筑，应根据《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017第4.4.2第～第4.4.4条的要求，结合实际情况选择以下一种方式设置排风能量回收系统：

（1）利用排风对新风进行预热（预冷）处理，降低新风负荷，且排风热回收装置（全热和湿热）的额定热回收效率不应低于60%；

（2）采用带热回收的新风与排风双向换气装置，且双向换气装置的额定热回收效率不应低于60%。

此外，设置排风能量回收系统的排风量应不低于项目系统排风总量的30%。无独立新风系统的建筑，新风与排风温差不超过15℃或其他不适宜设置排风能量回收系统的建筑可不执行本条要求。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：“节能设计”部分应提出具体的排风能量回收方式。

（2）暖通空调设备表：应标明所选用能量回收装置的风量、额定热回收效率等参数。

（3）暖通空调系统图：应体现能量回收系统的设计情况，并与设计说明对应。

（4）排风能量回收系统计算分析报告：应计算排风能量回收量和占空调负荷的百分比。

4.4.13 合理设置计量设施。

【设计要点】

加强建筑用能、用水的量化管理，是建筑节能、节水工作的需要，在冷热源处设置能量、补水量计量装置，是实现用能、用水量化管理的前提和条件，便于运营阶段计费和加强节能、节水运行管理。

（1）炉房、换热机房和冷、热源机房应进行能量计量，能量计量应包括下列内容：

1）燃料的消耗量；

2）制冷机、循环水泵及辅助加热设备的耗电量；

3）集中供冷（热）系统的供冷供热量；

4）补水量。

（2）采用区域性冷源和热源时，在每栋公共建筑的冷源和热源人口处，应设置冷量和热量计量装置。

（3）集中供暖空调系统的冷（热）水机组及水泵出入口的水管上应设置压力表，机组出入口、各分区回水管、全空气系统回风管上应分别设置温度计，每台冷（热）水机组和锅炉的冷（热）水管、冷却水管、蒸汽锅炉的供汽管上应设置流量计。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应注明上述部位计量方式及计量设施要求。

（2）暖通空调平面图、系统图：标明计量设施。

（3）暖通空调设备表：计量设施型号规格等参数。

4.4.14 对于车辆出入明显有高峰时段的地下停车库的风机应采用多台并联方式或设置风机调速装置，并应根据使用情况对通风机设置定时启停（台数）控制；对于高峰时段不确定的地下车库，应根据车库内的CO浓度进行通风系统自动运行控制。

【设计要点】

对于车辆出入明显有高峰时段的地下车库，采用每日、每周时间程序控制风机启停的方法，节能效果明显。在有多台风机的情况下，也可以根据不同的时间启停不同的运行台数的方式进行控制。

对于高峰时段不确定的地下车库，应根据车库内的CO浓度进行通风系统自动运行控制。一氧化碳浓度的设定量值可参考国家标准《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007（一氧化碳的短时间接触容许浓度上限为30mg/m3）等相关标准的规定。此外，一个防火分区至少设置一个一氧化碳检测点并与通风系统联动。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应包括对封闭停车库通风系统设计，控制方式，以及采用一氧化碳监控系统时关于一氧化碳监控系统控制的说明。

（2）通风平面图：采用一氧化碳监控系统时，应体现一氧化碳监测传感器的位置。

注：本条还与电气专业相关，应协同设计。

4.4.15 合理设置冷热源机组、冷却塔、水泵等设备的位置，在保证设备运行效率的情况下，减少噪声对室内外环境的干扰。

【设计要点】

机组、冷却塔、水泵属于震动和噪声比较大的设备，安装位置应尽量降低对噪声敏感房间的影响，同时确保设备能高效运行。

（1）暖通设备用房的位置不应设置在重要房间的正下方或正上方，并尽量远离噪声敏感建筑物或房间。

（2）尽量采用低噪声暖通设备。

（3）应对产生噪声的暖通设备如主机、水泵、冷却塔末端设备等采取相应的隔振降噪措施。

【设计文件深度】

（1）暖通空调设计说明：应注明主要暖通设备减震降噪措施。

（2）暖通空调设计图纸：应体现暖通设备机房等噪声源的位置，以及隔声降噪措施大样图。

## 4.5 电气

4.5.1 室内的照明功率密度（LPD）值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的现行值，大型公共建筑宜符合目标值。

【设计要点】

公共建筑的各房间及场所的照明设置应满足以下要求：

（1）选用高效光源和灯具，在满足照度要求的前提下应尽量减小照明功率密度值；

（2）室内各照明场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的现行值；

（3）大型公共建筑室内各照明场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应列出公共建筑的各类照明房间及场所的照度值及照明功率度值。

（2）照明平面图：各照明场所及房间的灯具选型和布置应与计算书相符。

（3）照明功率密度计算书：应根据各照明场所及房间的灯具选型和布置进行照度值及照明功率密度值计算。

4.5.2 在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用效率高的灯具，并应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

【设计要点】

应选择效率高的灯具，并且照明数量和质量指标（包括照度、照度均匀度、眩光值、一般显色指数等）应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的相关规定。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应提出建筑照明质量的具体指标要求、各类灯具与光源的性能参数要求。

（2）照度计算书：应根据各照明场所及房间的灯具选型和布置，进行照度值计算。

4.5.3 室外夜景照明光污染的限制应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的相关规定。

【设计要点】

室外夜景照明设计应满足行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008第7章“光污染的限制”中光污染限制的规定。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应明确室外夜景照明的设计要求，提出避免室外夜景照明产生光污染的控制措施，明确灯具具体技术参数。

（2）照明设计图：应体现室外照明灯具布置及接线方式，采用防光污染控制措施。

4.5.4 照明控制应符合下列规定：

1、照明控制应结合建筑使用情况及天然采光状况，进行分区、分组控制；

2、走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、卫生间、停车库等公共场所的照明，宜采用集中开关控制或就地感应控制；

3、大空间、多功能、多场景场所，宜采用智能照明控制系统。

【设计要点】

（1）应根据走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等不同区域照明使用功能的具体要求，合理采用分区控制、分组控制、定时控制、集中开关控制、就地自动感应控制等节能措施。

（2）对于大空间、多功能、多场景场所，建议采用智能照明控制系统。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应提出走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场区域以及大空间、多功能、多场景场所照明系统的具体节能控制措施。

（2）照明控制系统图：应体现不同区域照明系统的控制方式，在设置有智能照明控制时，应提供相应的智能化设计图。

（3）照明平面图：照明灯具及其控制装置应与设计说明、照明配电系统图一致。

4.5.5 应选用低损耗型、高效率变压器，且能效值不应低于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中能效标准的节能评价值。

【设计要点】

设计中配电变压器的型号和参数应满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应体现变压器的型号及其技术参数。

（2）变配电系统图：应体现三相配电变压器的型号及技术参数。

4.5.6 合理选用节能型电梯、自动扶梯和自动人行步道。多台电梯应采取群控措施，扶梯和人行步道应采取空载自动暂停或低速运行措施。

【设计要点】

（1）电梯、扶梯的选用应充分考虑使用需求和客/货流量，确定合适的电梯台数、载客量、速度等指标。

（2）应选用节能电梯、扶梯产品。

（3）应采用节能控制措施，主要包括电梯并联或群控控制、扶梯感应启停、轿厢无人自动关灯技术、驱动器休眠技术、自动扶梯变频感应启动技术、群控楼宇智能管理技术等。

（4）对于仅设有一台电梯的建筑，无须考虑电梯群控措施，但电梯应满足节能电梯相关规定。

【设计文件深度】

电气设计说明：应明确电梯/自动扶梯的具体节能控制策略。

4.5.7 应按照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能监测与计量。办公建筑宜将照明和插座分项进行电能监测与计量。冷热源系统的循环水泵耗电量宜单独计量。

【设计要点】

（1）对于国家机关办公建筑和大型公共建筑、以及采用集中冷热源的建筑，系统设计（或既有建筑改造设计）必须设置各类能耗（用电、用气、用水）和分项能耗的计量。

（2）公共建筑应按照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能计量，办公建筑宜将照明和插座分项进行电能监测与计量。冷热源系统的循环水泵耗电量宜单独计量。能源综合利用及可再生能源利用系统应设置分类分项能量计量装置。

（3）对于建筑面积在3000平方米以上的国家机关办公建筑或20000平方米以上的大型公共建筑，设置具有传输功能的能耗分类分项计量监测系统，并保证监测数据可上传至湖南省住房和城乡建设厅建筑能耗监测平台。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应提出建筑内各类能耗（用电、用气、用水）和分项能耗的计量措施。

（2）配电系统图：应体现用电设备能耗计量表具的设置情况及电表规格型号。

（3）能耗分项计量系统图：应体现建筑内各类能耗（用电、用气、用水）和分项能耗计量的构架。

4.5.8 应进行电力负荷计算，合理选择变压器的台数和容量，宜保证变压器运行在经济运行参数范围内。

【设计要点】

变压器装机容量指标应满足节能要求，变压器经济运行计算参照现行行业标准《配电变压器能效技术经济评价导则》DL/T 985,变压器负荷率一般不应大于85%。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应明确项目变压器安装台数及装机容量，变压器装机容量应满足建筑物节能要求。

（2）电力负荷计算书：应体现变压器低压侧总设备容量、计算容量及各出线回路的设备容量、计算容量，明确变压器安装容量、台数、负荷率等参数。

4.5.9 变配电所应靠近负荷中心，尽量缩短低压供电线路，低压线路的供电半径不宜超过200m。

【设计要点】

变配电所应靠近负荷中心设置。

【设计文件深度】

（1）电气设计说明：应明确变配电所设置位置，并满足靠近负荷中心的要求。

（2）电力总平面图：应体现变配电所的位置。

（3）电气平面图：配电小间应合理设置，减少各级配电供电线路长度。

## 4.6 景观

4.6.1 场地内合理设置绿化用地，并应满足下列要求：

1、绿地率不小于30%。

2、场地内绿地向社会公众开放。

【设计要点】

（1）符合当地城市建筑规划管理技术规定的相关要求。

（2）当受用地条件限制，旧区改造项目绿地率难以满足要求时，不足部分绿地面积应采取屋顶绿化、垂直绿化的方式进行补偿，其中：垂直绿化补偿面积为建筑物受阳外墙面实际绿化区域的面积；屋顶绿化补偿面积为未计入绿地率的屋顶绿化面积。

【设计文件深度】

（1）景观设计说明：应提出绿地率的要求。

（2）景观施工图：应依据初步设计文件标明绿地的位置和面积。

4.6.2 种植适应当地生态环境条件和体现地方特色的乡土植物，其占场地全部植物种类及数量的比例不应小于70%。

【设计要点】

在景观设计施工图中应以《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ 43/T314-2015表2 “湖南主要乡土植物及外来适用植物一览表”为依据选用湖南地区乡土植物，并提供相应植物表，在表中标明是否为乡土植物，并提供乡土植物所占比例计算书。

【设计文件深度】

（1）景观设计说明：应对植物种类的选用及比例提出要求。

（2）苗木表：应在苗木表中标明乡土植物类型。

（3）乡土植物比例计算书：应依据苗木表统计乡土植物比例。

4.6.3 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物，应采用乔、灌、草结合的复层绿化方式，种植区域覆土深度不小于1.2m，排水能力满足植物生长需求。

【设计要点】

应合理选择、科学配置植物物种。设计说明中应要求采用乔、灌、草结合的复层绿化形式，种植区覆土深度及排水能力等技术措施应满足植物生长需求，相关技术措施应在景观施工图设计图纸中落实。

【设计文件深度】

（1）景观设计说明：应体现项目红线范围内景观总体设计内容。

（2）景观总平面图：应包括苗木表、当地植物名录等，并体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息。

（3）种植平面图：应体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息、种植位置图。

4.6.4 场地空间应合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地宜进行雨水专项规划设计。并满足下列要求：

1、下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体面积之和占绿地总面积的比例不小于30%；

2、合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。

【设计要点】

（1）绿色雨水设施包括雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、对功能调蓄设施等。

（2）绿色雨水设施的设置应满足以下要求：

1）通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水等方式合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入下凹式绿地、植草沟、树池等地面生态设施。

2）下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例应达到30%。

3）当场地面积大约10hm2时应进行雨水专项规划设计。

【设计文件深度】

（1）景观总平面图：应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园的位置和面积。

（2）景观设计详图：应体现提供下凹绿地、雨水花园剖面设计详图，并应体现与周边道路的高差。

（3）有雨水调蓄功能绿地和水体面积比例计算书：明确下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例。

4.6.5 降低热岛强度，缓解城市热岛效应，场地内户外活动区域的有效遮阴面积不应小于20%。

【设计要点】

（1）户外活动场地包括步道、庭院、广场、游憩场和停车场。乔木遮阴面积应按成年乔木的树冠正投影面积计算；构筑物遮阴面积应按构筑物正投影计算；建筑日照投影遮阴面积应按夏至日8:00~16:00内有4h处于建筑阴影区域的户外活动场地面积计算。

（2）对于学校操场、交通枢纽停车场等特殊活动区可不计入户外活动场地。

【设计文件深度】

（1）景观总平面图：应体现场地内建筑和户外活动场地的位置及面积，场地构筑物的位置、数量、遮荫面积等技术经济指标。

（2）种植平面图：应体现所有乔木的名称及其所在位置。

（3）景观苗木表：应体现各类乔木的名称、数量、成年乔木的树冠正投影面积。

（4）遮荫构筑物详图：应体现遮荫构筑物详图（需含构筑物投影面积值）。

（5）户外活动场地遮荫面积比例计算书：应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算；如果计算中考虑了建筑日照投影遮阴，则还需包括建筑日照投影遮阴面积的计算。

4.6.6 当设置景观水体时，应结合雨水利用设施进行设计，利用雨水对景观水体进行补水，并满足下列要求：

1、对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施；

2、利用水生植物进行水体净化。

【设计要点】

（1）《民用建筑节水设计标准》GB 50555规定“景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水”，因此设有水景的项目，水体的补水只能使用非传统水源。

（2）雨水补水量应大于蒸发量的60%。

（3）在雨季和旱季降雨水差异较大时，可以通过水位或水面面积的变化来调节补水量的富余和不足，也可设计旱溪或干塘等来适应降雨量的季节性变化。

（4）景观水体的补水管应单独设置水表，不得与绿化用水、道路冲洗用水合用水表。

（5）在雨水进入景观水体之前应设置前置塘、缓冲带等前处理设施，或将屋面和道路雨水接入绿地，经绿地、植草沟等处理后再进入景观水体，控制雨水面源污染，确保水质安全。景观水体的水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921的要求。

（6）如项目未设置景观水体，本条直接达标。

【设计文件深度】

（1）水量平衡计算书：应体现雨水补水量占水体蒸发量的比例。

（2）景观给排水设计说明：应明确项目是否设置景观水体，体现景观水体补水水源，以及采用雨水的水质保障措施。

（3）景观总平面图：应体现项目是否设置景观水体。

（4）景观给排水平面图：应体现景观水体补水水源、补水计量方式。

（5）景观设施详图：应体现雨水处理设施做法要求。